|  | INFORME DE PRUEBA DE MONTAJE – SISTEMAS DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FR0061 Rev:08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZACIÓN DE PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de prueba: RE25757 2025-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de páginas: 22 |  |  |  |
| Fecha de emisión: 19/06/2025 |  |  |  |  |  | Orden de servicio: 25757/25 |  |  |  |  |  |  | Orden: CI-2025 |  |  |  |
| Números de serie de los equipos probados: 25757/25/0001 y 25757/25/0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósito: Prueba de rutina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente: COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: Carrera. 21, 169-7, Oficina 201, BOGOTÁ DC-CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL MONTAJE / SISTEMA DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: ANTENA |  |  |  |  |  |  |  | Número de elementos: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: CMT17110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual: MICM-17 |  |  |  | Mes/Año:11/2025 |  |  |  |  |  |  |  | Voltaje máximo: 17,5 kV |  |  |  |  |
| Nivel de aislamiento: 38 / 95 / --kV |  |  |  |  |  |  | Frecuencia: 60Hz |  |  |  |  |  |  | Uso: EXTERIOR |  |  |
| Material aislante: EPOXI CICLOALIFÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peso: 110 kg |  |  |  |  |  |  |
| Normas: NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 - IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corriente térmica: 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Corriente dinámica: 4,5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminales |  | Corriente nominal |  |  | Exactitud |  |  |  |  |  | Relación nominal |  |  |  | Carga |  |
| 1P1 – 1P2 |  | 10 - 5 20 - 5 |  |  | 0,5S |  |  |  |  |  | 2:1 4:1 |  |  |  | Clase 5VA. 0.5S exactamente 150% |  |
| 2P1 – 2P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3P1 – 3P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES TRANSFORMADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de temperatura: B |  |  | Categoría de temperatura: -540ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Térmica: 400VA |  |
| Primero. Cont.: 120% |  |  |  |  | Primero. 30 años: 150% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminales |  | Tensión nominal |  |  | Exactitud |  |  |  |  |  | Relación nominal |  |  |  | Carga (VA) |  |
| 1H1 – 1H2 |  | 13200/√3-120/√3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 110:1 |  |  |  | 15 |  |
| 2H1 – 2H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3H1 – 3H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas realizadas en los Laboratorios de Ensayos SERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensión soportada a frecuencia industrial en los devanados secundarios y entre secciones - TP inducida y Sobretensión entre espiras - TC inducida / Tensión soportada a frecuencia industrial en los devanados primarios - TP aplicada y tensión soportada a frecuencia industrial seca en el primario - TC aplicada / Descargas parciales / Polaridad y Precisión de TP's / Polaridad y Precisión de TC'S ´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO TÉCNICO DE LABORATORIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANIEL COSTA MONTEIRO, BERNARDO MALAQUIAS DE LIMA, GLAUBER ANTÔNIO PIRES SOARES, KELVIN CÂNDIDO DE CARVALHO, JEAN FELIPE ANTUNES, LEANDRO MACEDO GONÇALVES, LUIZ PAULO DA COSTA PEREIRA, TIAGO PINHEIRO SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los resultados de las pruebas se consideran satisfactorios, según lo especificado en las Normas Pertinentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El informe de la prueba deberá reproducirse íntegramente. La reproducción de piezas requiere la aprobación por escrito del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |