## RELATÓRIO
RELATÓRIO ENSAIO DE MEDIÇÃO DESCARGAS PARCIAIS TP
RELATÓRIO: |  | RE-TYGRA0001_02_21_01
Nº SÉRIE: |  | 25757/25/11 |  |  |  |  | Data da Emissão | 2025-11-06
CLIENTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Contato: |  | Cleiton Abreu / Daniel Monteiro |  |  |  | Telefone: | (31) 21024804
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG
CEP: |  | 33.040-230
FABRICANTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG
CEP: |  | 33.040-230
DADOS TÉCNICOS
Objeto Sob Ensaio: |  |  | TP Encapsulado
Tipo: |  |  | Protótipo
Classe de Tensão (kV): |  |  | 24
Isolamento Nominal(kV): |  |  | 50/150/-
Posição Terminais Secundários: |  |  | Internos
Relação Nominal TP: |  |  | 120/1:1
Normas de Referência: |  |  | ABNT NBR 6855/2021
Participantes do Ensaio: |  |  | Cleiton Abreu : Coordenador Qualidade - SERTA
|  |  | Igor | : Técnico Laboratório - SERTA
Davson Luigi : Engenharia - SERTA
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com meio ambiente.
PROCEDIMENTO DE ENSAIO
O ensaio foi realizado segundo as normas de referência e instrução de trabalho IT076 - GP.
1 - ESCOPO
Verificar a qualidade do isolamento por meio da medição do nível de descargas parciais no TPI.
2 - DESCARGA PARCIAL TP
Antes de iniciar o ensaio, os instrumentos foram conferidos utilizando uma fonte de descarga parcial conhecida ajustada em 50pC. O ensaio foi realizado utilizando o procedimento C da norma de referência para TP: Foi aplicada a tensão preliminar conforme valor estipulado na Tabela 11 da norma ABNT 6855, em função da Grupo de ligação do TPI em teste por 60 segundos. Em seguida a tensão foi reduzida para o valor da tensão de ensaio(eficaz) mantendo-a por 30 segundos e então realizada a medição da descarga parcial.
3 - CRITÉRIO DE APROVAÇÃO
Os níveis de descargas parciais medidos no TPI não podem exceder aos limites especificados de 50 pC.
RASTREABILIDADE METROLÓGICA
Instrumento |  | Fabricante | Código | Certificado | Data Calibração | Data Próxima Calibração | RBC
CALIBRADOR DE DESCARGAS PARCIAIS |  | HIPOTRONICS | CE153 | 39275 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | Rastreável
PONTE DE DESCARGAS PARCIAIS |  | TETTEX | CE023 | 36658 | 2020-07-15 | 2022-07-15 | RBC
TERMOHIGRÔMETRO |  | La Crosse Tecnology | CE121 | M013656 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | Rastreável
TABELA 1 - REGISTRO DE LEITURAS ENSAIO DE DESCARGAS PARCIAIS
Data Ensaio | Nº de Série do TP | Terminais | Tensão Preliminar (kV) | Tensão Ensaio (kV) | Nível Medido de DP (pC) | Temp. Ambiente (ºC) | Umidade (%) | Resultado Final
2025-11-04 | 25757/25/11 | H1 - H0 | 40 | 15.93 | #REF! | 26.1 | 44 | #REF!
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DE VÍDEOS
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEL EXECUÇÃO
Eng. Cleiton Abreu - SERTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM EXERCÍCIO
Eng. Daniel Costa Monteiro - SERTA
RESPONSÁVEL ENGENHARIA
Eng. Davson Luigi - SERTA
Documento eletrônico com assinatura digital. A autenticidade deste documento pode ser verificada através de envio de e-mail para: qualidade@sertatransformadores.com.br

## Ensaio
VALORES DE DESCARGAS PARCIAIS EM TP`s
TÉCNICO | DATA | Nº DE SÉRIE | VALOR DE SURGIMENTO DA DESCARGA |  | VALOR MEDIDO [pC] a 30KV (60s) | VALOR MEDIDO [pC] a 17,5KV (30s) | VALOR MEDIDO [pC] a 12,12KV (30s) | Temperatura (ºC) | Umidade (%)
|  |  | TENSÃO [kV] | VALOR [pC]
Igor | 2025-11-04 | 25757/25/11 | 11.3 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | 26.1 | 44
Igor | 2025-11-04 | 25757/25/7 | 12 | 200 | >1000 | 700 | 700 | 26.1 | 44
Igor | 2025-11-04 | 25757/25/5 | 8.7 | 800 | >1000 | 900 | 500 | 26.1 | 44
Igor | 2025-11-04 | 25757/25/9 | 9.2 | 600 | >1000 | 900 | 200 | 26.1 | 44
Igor | 2025-11-04 | 25757/25/8 | 9.89 | 100 | >1000 | >1000 | 500 | 26.1 | 44
Igor | 2025-11-05 | 25757/25/11R |  |  | >1000 | >1000 | 300 | 27.2 | 42
Igor | 2025-11-05 | 25757/25/6R |  |  | >1000 | >1000 | >1000 | 27.2 | 42
Igor | 2025-11-05 | 25757/25/13R |  |  | >1000 | >1000 | >1000 | 27.2 | 42
Igor | 2025-11-05 | 25757/25/14R |  |  | >1000 | >1000 | 200 | 27.2 | 42
Igor | 2025-11-05 | 25757/25/10R |  |  | >1000 | >1000 | 300 | 27.2 | 42

## Consulta
Tabela Tensão Induzida
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quasquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos. | Cálculo da Resistência a frio (ºC) | 19