## Dados
| RELATÓRIO ENSAIO DE EXATIDÃO TC E VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE - IEC 0,5S | [5 empty] | FR0200 Rev: 00
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO
RELATÓRIO: | RE25757 2025-01
Nº SÉRIE: | 25757/25/0001 a 25757/25/0020 | [5 empty] | Data da Emissão | 2025-06-18
CLIENTE
Nome: |  | COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS
Endereço: |  | Carrera. 21, 169-7, Oficina 201, BOGOTÁ DC > CO
FABRICANTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG > Brasil
CEP: |  | 33.040-230
DADOS TÉCNICOS
Objeto em Teste: |  | Conjuntos de Medição
Tipo: |  | CMT17110
Classe de Tensão (kV): |  | 17.5
Isolamento Nominal (kV): |  | 38/95/---
Relação Nominal TC: |  | 2/4:1
Fator Térmico: |  | 1,5
Classe de Exatidão: |  | 0,5S
Carga (VA): |  | 5
Normas de referência: |  | NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 -
IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013
Participantes do Ensaio: |  | Coordenador Qualidade - SERTA
|  | Glauber | : Técnico Laboratório - SERTA
PROCEDIMENTO DE ENSAIO
1 - VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE
Para determinar a polaridade e verificar as marcações dos terminais, fazemos a comparação com um TC de polaridade conhecida durante teste de exatidão e conferimos as identificações do equipamento se estão conforme a norma de referência ou solicitações especificas do cliente.
2 - EXATIDÃO
Verificamos a exatidão do TC pelo método comparativo, liga-se em série os primários do TC sob ensaio e TC padrão. A diferença entre as correntes secundárias é levada a um circuito em ponte adequado para fins de medição. O ensaio é realizado nas correntes especificadas pela classe de exatidão. Para esse ensaio não foi considerada a influência do TP no TC.
RASTREABILIDADE METROLÓGICA
Instrumento |  | Fabricante | Código | Certificado | Data Calibração | Data Próxima Calibração | RBC
Carga para TC |  | METRUM | CE 499 | 160869 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | Rastrável
Termigrômetro |  | METRINS | CE 516 | 170081 | 2025-05-16 | 2026-05-15 | Não
Medidor Relação de TC |  | CE 156 | CE 156 | 32225 | 2021-12-28 | 2026-12-26 | Rastreável
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com meio ambiente.

## 1
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.5
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 2:1/1% | 5 | -0.089 | 4.62 | -0.17667 | 8.287 | 1.0018 | #REF! | 1 | 8.287 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 2:1/5% | 5 | -0.09 | 3.88 | -0.15467 | 5.503 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 5.503 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 2:1/20% | 5 | -0.104 | 3.21 | -0.155 | 4.04 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 1.0015
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 2:1/100% | 5 | -0.064 | 0.7 | -0.106 | 1.38 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0011
2025-11-06 | A - 25757/25/01 | 2:1/120% | 5 | -0.056 | 0.48 | -0.099 | 1.153 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 1.001
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 2:1/1% | 5 | -0.045 | 1.82 | -0.13267 | 5.487 | 1.0013 | #REF! | 1 | 5.487 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 2:1/5% | 5 | -0.057 | 2.89 | -0.12167 | 4.513 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.513 | 1.0012 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 2:1/20% | 5 | -0.068 | 2.27 | -0.119 | 3.1 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.0012
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 2:1/100% | 5 | -0.044 | 0.73 | -0.086 | 1.41 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.0009
2025-11-06 | B - 25757/25/01 | 2:1/120% | 5 | -0.041 | 0.53 | -0.084 | 1.203 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.0008
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 2:1/1% | 5 | -0.058 | 3.54 | -0.14567 | 7.207 | 1.0015 | #REF! | 1 | 7.207 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 2:1/5% | 5 | -0.068 | 4.09 | -0.13267 | 5.713 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 5.713 | 1.0013 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 2:1/20% | 5 | -0.084 | 2.36 | -0.135 | 3.19 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.0013
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 2:1/100% | 5 | -0.046 | 0.46 | -0.088 | 1.14 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.0009
2025-11-06 | C - 25757/25/01 | 2:1/120% | 5 | -0.054 | 1.61 | -0.097 | 2.283 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 1.001

## Consulta (hidden)
12.1.1 - OBJETIVO
Verificar a elevação de temperatura média dos enrolamentos e pontos quentes do TC sob condições de operação que produzam as perdas máximas admissíveis.
12.1.2 - PROCEDIMENTO
O TC deve atender aos requisitos de 5.6, não excedendo os valores de elevação de temperatura especificados na Tabela 12 da NBR 6856.
O ensaio de elevação de temperatura deve ser realizado de forma a reproduzir as perdas que influenciam na elevação de temperatura em condições normais de operação.
O ensaio dever ser realizado com a circulação da corrente térmica contínua nominal em todos os seus enrolamentos.
A aplicação da corrente pode ser feita por meio primário, com os secundários conectados ás cargas nominais, ou por meio de um ou mais secundários, com o primário e os secundários não alimentados curto-circuitados.
O TC deve permanecer energizado até que a taxa de variação da elevação de temperatura não exceda 1 °C por hora durante três leituras consecutivas de elevação de temperatura.
12.1.3 - MÉTODO DE ENSAIO
12.1.3.1 - Aplicação da corrente de ensaio
A aplicação da corrente de ensaio pode ser feita ao enrolamento primário estando os enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição, ou ainda pode-se alimentar enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição. Em caso de aplicação de corrente através de enrolamentos secundários, a corrente primária deve ser verificada por meio de sistema de medição independente ao TC, ou ainda por enrolamentos secundários que não estejam sendo alimentados pela fonte de corrente.
12.1.3.2 - Determinação da resistência a frio
Medição da resistência ôhmica do enrolamento:
Para medição da resistência ôhmica do enrolamento utilizou-se um miliôhmimetro (ponte de Wheatstone) ligado nos terminais do chicote secundário nos cabos identificados sob condições ambientais definidas.
O tempo necessário para a estabilização dos valores de corrente e tensão (método da queda de tensão) ou do valor da resistência (método ponte) deve ser registrado após a medição da resistênica, no início do ensaio. Este mesmo intervalo de tempo também deve ser considerado para efetuar as primeiras leituras no final do ensaio.
IEC

## 2
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 2:1/1% | 5 | -0.038 | 1.22 | -0.12567 | 4.887 | 1.0013 | #REF! | 1 | 4.887 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 2:1/5% | 5 | -0.06 | 2.95 | -0.12467 | 4.573 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.573 | 1.0012 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 2:1/20% | 5 | -0.081 | 2.05 | -0.132 | 2.88 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.0013
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 2:1/100% | 5 | -0.052 | 0.24 | -0.094 | 0.92 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1.0009
2025-11-03 | A - 25757/25/02 | 2:1/120% | 5 | -0.047 | 0.1 | -0.09 | 0.773 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 1.0009
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 2:1/1% | 5 | -0.122 | 5.26 | -0.20967 | 8.927 | 1.0021 | #REF! | 1 | 8.927 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 2:1/5% | 5 | -0.0131 | 6.4 | -0.07777 | 8.023 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.023 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 2:1/20% | 5 | -0.139 | 3.55 | -0.19 | 4.38 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.0019
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 2:1/100% | 5 | -0.081 | 0.25 | -0.123 | 0.93 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1.0012
2025-11-03 | B - 25757/25/02 | 2:1/120% | 5 | -0.073 | 0.19 | -0.116 | 0.863 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 1.0012
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 2:1/1% | 5 | -0.068 | 4.96 | -0.15567 | 8.627 | 1.0016 | #REF! | 1 | 8.627 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 2:1/5% | 5 | -0.072 | 4.92 | -0.13667 | 6.543 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.543 | 1.0014 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 2:1/20% | 5 | -0.093 | 3.18 | -0.144 | 4.01 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.0014
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 2:1/100% | 5 | -0.079 | 1.93 | -0.121 | 2.61 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.0012
2025-11-03 | C - 25757/25/02 | 2:1/120% | 5 | -0.102 | 4.32 | -0.145 | 4.993 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 1.0014

## 3
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 21.5
Umidade medida (%): |  | 36
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/03 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/03 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/03 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004

## 4
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 2:1/1% | 5 | -0.099 | 5.5 | -0.18667 | 9.167 | 1.0019 | #REF! | 1 | 9.167 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 2:1/5% | 5 | -0.106 | 5.54 | -0.17067 | 7.163 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.163 | 1.0017 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 2:1/20% | 5 | -0.126 | 3.2 | -0.177 | 4.03 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 1.0018
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 2:1/100% | 5 | -0.073 | 0.37 | -0.115 | 1.05 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0011
2025-10-27 | A - 25757/25/04 | 2:1/120% | 5 | -0.068 | 0.32 | -0.111 | 0.993 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 1.0011
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/1% | 5 | -0.086 | 3.98 | -0.17367 | 7.647 | 1.0017 | #REF! | 1 | 7.647 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/5% | 5 | -0.098 | 5.13 | -0.16267 | 6.753 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.753 | 1.0016 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/20% | 5 | -0.115 | 2.94 | -0.166 | 3.77 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.0017
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/100% | 5 | -0.068 | 0.34 | -0.11 | 1.02 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.0011
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/120% | 5 | -0.062 | 0.2 | -0.105 | 0.873 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 1.001
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 2:1/1% | 5 | -0.124 | 9.09 | -0.21167 | 12.757 | 1.0021 | #REF! | 1 | 12.757 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 2:1/5% | 5 | -0.135 | 8.6 | -0.19967 | 10.223 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 10.223 | 1.002 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 2:1/20% | 5 | -0.156 | 4.94 | -0.207 | 5.77 | 1.0021 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.0021
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 2:1/100% | 5 | -0.101 | 1.44 | -0.143 | 2.12 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.0014
2025-10-27 | C - 25757/25/04 | 2:1/120% | 5 | -0.091 | 1.9 | -0.134 | 2.573 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 1.0013

## 5
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 2:1/1% | 5 | -0.036 | 2.44 | -0.12367 | 6.107 | 1.0012 | #REF! | 1 | 6.107 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 2:1/5% | 5 | -0.037 | 2.67 | -0.10167 | 4.293 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.293 | 1.001 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 2:1/20% | 5 | -0.053 | 2.48 | -0.104 | 3.31 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.001
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 2:1/100% | 5 | -0.042 | 0.67 | -0.084 | 1.35 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.0008
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 2:1/120% | 5 | -0.037 | 0.36 | -0.08 | 1.033 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 1.0008
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 2:1/1% | 5 | -0.036 | 2.14 | -0.12367 | 5.807 | 1.0012 | #REF! | 1 | 5.807 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 2:1/5% | 5 | -0.043 | 3 | -0.10767 | 4.623 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.623 | 1.0011 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 2:1/20% | 5 | -0.062 | 2.15 | -0.113 | 2.98 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 1.0011
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 2:1/100% | 5 | -0.044 | 0.39 | -0.086 | 1.07 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.0009
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 2:1/120% | 5 | -0.042 | 0.23 | -0.085 | 0.903 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 1.0009
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 2:1/1% | 5 | -0.028 | 2.33 | -0.11567 | 5.997 | 1.0012 | #REF! | 1 | 5.997 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 2:1/5% | 5 | -0.037 | 2.99 | -0.10167 | 4.613 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.613 | 1.001 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 2:1/20% | 5 | -0.059 | 2.8 | -0.11 | 3.63 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 1.0011
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 2:1/100% | 5 | -0.05 | 1.68 | -0.092 | 2.36 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1.0009
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 2:1/120% | 5 | -0.063 | 2.28 | -0.106 | 2.953 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 1.0011

## 6
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.9
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 2:1/1% | 5 | -0.09 | 3.86 | -0.17767 | 7.527 | 1.0018 | #REF! | 1 | 7.527 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 2:1/5% | 5 | -0.108 | 4.48 | -0.17267 | 6.103 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.103 | 1.0017 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 2:1/20% | 5 | -0.116 | 2.61 | -0.167 | 3.44 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 1.0017
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 2:1/100% | 5 | -0.061 | 0.49 | -0.103 | 1.17 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.001
2025-11-06 | A - 25757/25/06 | 2:1/120% | 5 | -0.057 | 0.24 | -0.1 | 0.913 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.001
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 2:1/1% | 5 | -0.045 | 1.85 | -0.13267 | 5.517 | 1.0013 | #REF! | 1 | 5.517 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 2:1/5% | 5 | -0.059 | 3.04 | -0.12367 | 4.663 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.663 | 1.0012 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 2:1/20% | 5 | -0.08 | 2.24 | -0.131 | 3.07 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.0013
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 2:1/100% | 5 | -0.049 | 0.32 | -0.091 | 1 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0009
2025-11-06 | B - 25757/25/06 | 2:1/120% | 5 | -0.046 | 0.16 | -0.089 | 0.833 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 1.0009
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 2:1/1% | 5 | -0.09 | 5.7 | -0.17767 | 9.367 | 1.0018 | #REF! | 1 | 9.367 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 2:1/5% | 5 | -0.096 | 5.58 | -0.16067 | 7.203 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.203 | 1.0016 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 2:1/20% | 5 | -0.117 | 3.42 | -0.168 | 4.25 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 1.0017
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 2:1/100% | 5 | -0.074 | 1.27 | -0.116 | 1.95 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.0012
2025-11-06 | C - 25757/25/06 | 2:1/120% | 5 | -0.077 | 2.1 | -0.12 | 2.773 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 1.0012

## 7
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.7
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 2:1/1% | 5 | -0.047 | 1.11 | -0.13467 | 4.777 | 1.0013 | #REF! | 1 | 4.777 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 2:1/5% | 5 | -0.06 | 2.66 | -0.12467 | 4.283 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.283 | 1.0012 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 2:1/20% | 5 | -0.078 | 1.81 | -0.129 | 2.64 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1.0013
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 2:1/100% | 5 | -0.044 | 0.22 | -0.086 | 0.9 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0009
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 2:1/120% | 5 | -0.041 | 0.11 | -0.084 | 0.783 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.0008
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 2:1/1% | 5 | -0.105 | 5.15 | -0.19267 | 8.817 | 1.0019 | #REF! | 1 | 8.817 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 2:1/5% | 5 | -0.117 | 6.18 | -0.18167 | 7.803 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.803 | 1.0018 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 2:1/20% | 5 | -0.134 | 3.78 | -0.185 | 4.61 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 1.0018
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 2:1/100% | 5 | -0.085 | 0.47 | -0.127 | 1.15 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.0013
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 2:1/120% | 5 | -0.075 | 0.24 | -0.118 | 0.913 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.0012
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 2:1/1% | 5 | -0.131 | 8.33 | -0.21867 | 11.997 | 1.0022 | #REF! | 1 | 11.997 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 2:1/5% | 5 | -0.139 | 7.91 | -0.20367 | 9.533 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.533 | 1.002 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 2:1/20% | 5 | -0.156 | 4.58 | -0.207 | 5.41 | 1.0021 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.0021
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 2:1/100% | 5 | -0.1 | 1.59 | -0.142 | 2.27 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 1.0014
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 2:1/120% | 5 | -0.11 | 2.78 | -0.153 | 3.453 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 1.0015

## 8
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.6
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 2:1/1% | 5 | -0.041 | 1.11 | -0.12867 | 4.777 | 1.0013 | #REF! | 1 | 4.777 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 2:1/5% | 5 | -0.051 | 2.62 | -0.11567 | 4.243 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.243 | 1.0012 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 2:1/20% | 5 | -0.067 | 2.32 | -0.118 | 3.15 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1.0012
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 2:1/100% | 5 | -0.052 | 0.45 | -0.094 | 1.13 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.0009
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 2:1/120% | 5 | -0.049 | 0.38 | -0.092 | 1.053 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 1.0009
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 2:1/1% | 5 | -0.094 | 4.82 | -0.18167 | 8.487 | 1.0018 | #REF! | 1 | 8.487 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 2:1/5% | 5 | -0.106 | 5.62 | -0.17067 | 7.243 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.243 | 1.0017 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 2:1/20% | 5 | -0.124 | 3.42 | -0.175 | 4.25 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 1.0017
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 2:1/100% | 5 | -0.074 | 0.43 | -0.116 | 1.11 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.0012
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 2:1/120% | 5 | -0.067 | 0.19 | -0.11 | 0.863 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 1.0011
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 2:1/1% | 5 | -0.117 | 7.39 | -0.20467 | 11.057 | 1.002 | #REF! | 1 | 11.057 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 2:1/5% | 5 | -0.131 | 6.88 | -0.19567 | 8.503 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.503 | 1.002 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 2:1/20% | 5 | -0.144 | 3.33 | -0.195 | 4.16 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1.002
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 2:1/100% | 5 | -0.087 | 1.26 | -0.129 | 1.94 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.0013
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 2:1/120% | 5 | -0.114 | 3.51 | -0.157 | 4.183 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.183 | 1.0016

## 9
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.8
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 2:1/1% | 5 | -0.029 | 0.37 | -0.11667 | 4.037 | 1.0012 | #REF! | 1 | 4.037 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 2:1/5% | 5 | -0.045 | 2.04 | -0.10967 | 3.663 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 3.663 | 1.0011 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 2:1/20% | 5 | -0.062 | 1.74 | -0.113 | 2.57 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0011
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 2:1/100% | 5 | -0.04 | 0.23 | -0.082 | 0.91 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.0008
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 2:1/120% | 5 | -0.037 | 0.12 | -0.08 | 0.793 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 1.0008
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 2:1/1% | 5 | -0.13 | 6.95 | -0.21767 | 10.617 | 1.0022 | #REF! | 1 | 10.617 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 2:1/5% | 5 | -0.151 | 6.82 | -0.21567 | 8.443 | 1.0022 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.443 | 1.0022 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 2:1/20% | 5 | -0.157 | 3.16 | -0.208 | 3.99 | 1.0021 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1.0021
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 2:1/100% | 5 | -0.089 | 0.49 | -0.131 | 1.17 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.0013
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 2:1/120% | 5 | -0.082 | 0.32 | -0.125 | 0.993 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 1.0012
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 2:1/1% | 5 | -0.108 | 6.62 | -0.19567 | 10.287 | 1.002 | #REF! | 1 | 10.287 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 2:1/5% | 5 | -0.111 | 6.84 | -0.17567 | 8.463 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.463 | 1.0018 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 2:1/20% | 5 | -0.138 | 4.46 | -0.189 | 5.29 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 1.0019
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 2:1/100% | 5 | -0.103 | 2.13 | -0.145 | 2.81 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1.0015
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 2:1/120% | 5 | -0.108 | 2.69 | -0.151 | 3.363 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 1.0015

## 10
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.7
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 2:1/1% | 5 | -0.075 | 3.36 | -0.16267 | 7.027 | 1.0016 | #REF! | 1 | 7.027 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 2:1/5% | 5 | -0.07 | 3.2 | -0.13467 | 4.823 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.823 | 1.0013 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 2:1/20% | 5 | -0.085 | 2.05 | -0.136 | 2.88 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.0014
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 2:1/100% | 5 | -0.047 | 0.22 | -0.089 | 0.9 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0009
2025-11-06 | A - 25757/25/10 | 2:1/120% | 5 | -0.043 | 0.14 | -0.086 | 0.813 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 1.0009
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 2:1/1% | 5 | -0.077 | 2.75 | -0.16467 | 6.417 | 1.0016 | #REF! | 1 | 6.417 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 2:1/5% | 5 | -0.087 | 3.86 | -0.15167 | 5.483 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 5.483 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 2:1/20% | 5 | -0.099 | 2.46 | -0.15 | 3.29 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 1.0015
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 2:1/100% | 5 | -0.064 | 0.31 | -0.106 | 0.99 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.0011
2025-11-06 | B - 25757/25/10 | 2:1/120% | 5 | -0.058 | 0.22 | -0.101 | 0.893 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 1.001
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 2:1/1% | 5 | -0.073 | 4.6 | -0.16067 | 8.267 | 1.0016 | #REF! | 1 | 8.267 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 2:1/5% | 5 | -0.086 | 4.74 | -0.15067 | 6.363 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.363 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 2:1/20% | 5 | -0.098 | 2.85 | -0.149 | 3.68 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.0015
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 2:1/100% | 5 | -0.049 | 0.22 | -0.091 | 0.9 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0009
2025-11-06 | C - 25757/25/10 | 2:1/120% | 5 | -0.065 | 2.25 | -0.108 | 2.923 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 1.0011

## 11
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.5
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 2:1/1% | 5 | -0.107 | 5.77 | -0.19467 | 9.437 | 1.0019 | #REF! | 1 | 9.437 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 2:1/5% | 5 | -0.126 | 5.8 | -0.19067 | 7.423 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.423 | 1.0019 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 2:1/20% | 5 | -0.136 | 2.61 | -0.187 | 3.44 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 1.0019
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 2:1/100% | 5 | -0.077 | 0.19 | -0.119 | 0.87 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.0012
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 2:1/120% | 5 | -0.072 | 0.11 | -0.115 | 0.783 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.0011
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 2:1/1% | 5 | -0.108 | 6.1 | -0.19567 | 9.767 | 1.002 | #REF! | 1 | 9.767 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 2:1/5% | 5 | -0.126 | 6.81 | -0.19067 | 8.433 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.433 | 1.0019 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 2:1/20% | 5 | -0.143 | 3.81 | -0.194 | 4.64 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 1.0019
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 2:1/100% | 5 | -0.088 | 0.61 | -0.13 | 1.29 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.0013
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 2:1/120% | 5 | -0.08 | 0.53 | -0.123 | 1.203 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.0012
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 2:1/1% | 5 | -0.06 | 6.73 | -0.14767 | 10.397 | 1.0015 | #REF! | 1 | 10.397 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 2:1/5% | 5 | -0.075 | 6.25 | -0.13967 | 7.873 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.873 | 1.0014 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 2:1/20% | 5 | -0.096 | 4.38 | -0.147 | 5.21 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1.0015
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 2:1/100% | 5 | -0.062 | 1.54 | -0.104 | 2.22 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.001
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 2:1/120% | 5 | -0.064 | 2.05 | -0.107 | 2.723 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 1.0011

## 12
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.3
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 2:1/1% | 5 | -0.101 | 5.32 | -0.18867 | 8.987 | 1.0019 | #REF! | 1 | 8.987 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 2:1/5% | 5 | -0.122 | 5.81 | -0.18667 | 7.433 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.433 | 1.0019 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 2:1/20% | 5 | -0.136 | 2.94 | -0.187 | 3.77 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.0019
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 2:1/100% | 5 | -0.074 | 0.25 | -0.116 | 0.93 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1.0012
2025-10-27 | A - 25757/25/12 | 2:1/120% | 5 | 0.069 | 0.33 | 0.026 | 1.003 | 0.99974 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.99974
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 2:1/1% | 5 | -0.045 | 0.61 | -0.13267 | 4.277 | 1.0013 | #REF! | 1 | 4.277 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 2:1/5% | 5 | -0.05 | 2.24 | -0.11467 | 3.863 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 3.863 | 1.0011 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 2:1/20% | 5 | -0.064 | 1.78 | -0.115 | 2.61 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.0011
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 2:1/100% | 5 | -0.041 | 0.47 | -0.083 | 1.15 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.0008
2025-10-27 | B - 25757/25/12 | 2:1/120% | 5 | -0.039 | 0.35 | -0.082 | 1.023 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1.0008
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 2:1/1% | 5 | -0.116 | 8.21 | -0.20367 | 11.877 | 1.002 | #REF! | 1 | 11.877 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 2:1/5% | 5 | -0.131 | 8.13 | -0.19567 | 9.753 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.753 | 1.002 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 2:1/20% | 5 | -0.153 | 5.22 | -0.204 | 6.05 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.002
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 2:1/100% | 5 | -0.105 | 2.25 | -0.147 | 2.93 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.0015
2025-10-27 | C - 25757/25/12 | 2:1/120% | 5 | -0.111 | 3.08 | -0.154 | 3.753 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 1.0015

## 13
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 26
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 2:1/1% | 5 | -0.111 | 5.23 | -0.19867 | 8.897 | 1.002 | #REF! | 1 | 8.897 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 2:1/5% | 5 | -0.127 | 5.14 | -0.19167 | 6.763 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.763 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 2:1/20% | 5 | -0.129 | 2.41 | -0.18 | 3.24 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.0018
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 2:1/100% | 5 | -0.08 | 0.35 | -0.122 | 1.03 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.0012
2025-11-06 | A - 25757/25/13 | 2:1/120% | 5 | -0.072 | 0.19 | -0.115 | 0.863 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 1.0011
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 2:1/1% | 5 | -0.052 | 1.44 | -0.13967 | 5.107 | 1.0014 | #REF! | 1 | 5.107 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 2:1/5% | 5 | -0.064 | 3.12 | -0.12867 | 4.743 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 4.743 | 1.0013 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 2:1/20% | 5 | -0.083 | 2.14 | -0.134 | 2.97 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.0013
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 2:1/100% | 5 | -0.054 | 0.16 | -0.096 | 0.84 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.001
2025-11-06 | B - 25757/25/13 | 2:1/120% | 5 | -0.048 | 0.05 | -0.091 | 0.723 | 1.0009 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 1.0009
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 2:1/1% | 5 | -0.117 | 7.79 | -0.20467 | 11.457 | 1.002 | #REF! | 1 | 11.457 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 2:1/5% | 5 | -0.127 | 8.23 | -0.19167 | 9.853 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.853 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 2:1/20% | 5 | -0.148 | 6.15 | -0.199 | 6.98 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 1.002
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 2:1/100% | 5 | -0.096 | 0.89 | -0.138 | 1.57 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.0014
2025-11-06 | C - 25757/25/13 | 2:1/120% | 5 | -0.085 | 0.91 | -0.128 | 1.583 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 1.0013

## 14
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 26.2
Umidade medida (%): |  | 35
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 2:1/1% | 5 | -0.086 | 3.88 | -0.17367 | 7.547 | 1.0017 | #REF! | 1 | 7.547 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 2:1/5% | 5 | -0.0111 | 4.48 | -0.07577 | 6.103 | 1.0008 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.103 | 1.0008 | 0 | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 2:1/20% | 5 | -0.11 | 2.61 | -0.161 | 3.44 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 1.0016
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 2:1/100% | 5 | -0.068 | 0.4 | -0.11 | 1.08 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.0011
2025-11-06 | A - 25757/25/14 | 2:1/120% | 5 | -0.061 | 0.28 | -0.104 | 0.953 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 1.001
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 2:1/1% | 5 | -0.039 | 3.2 | -0.12667 | 6.867 | 1.0013 | #REF! | 1 | 6.867 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 2:1/5% | 5 | -0.061 | 4.6 | -0.12567 | 6.223 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.223 | 1.0013 | 0 | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 2:1/20% | 5 | -0.088 | 3.93 | -0.139 | 4.76 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.0014
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 2:1/100% | 5 | -0.074 | 1.19 | -0.116 | 1.87 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.0012
2025-11-06 | B - 25757/25/14 | 2:1/120% | 5 | -0.068 | 0.67 | -0.111 | 1.343 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 1.0011
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 2:1/1% | 5 | -0.092 | 7.73 | -0.17967 | 11.397 | 1.0018 | #REF! | 1 | 11.397 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 2:1/5% | 5 | -0.088 | 7.87 | -0.15267 | 9.493 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.493 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 2:1/20% | 5 | -0.121 | 4.61 | -0.172 | 5.44 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.0017
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 2:1/100% | 5 | 0.079 | 1.59 | 0.037 | 2.27 | 0.99963 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0.99963
2025-11-06 | C - 25757/25/14 | 2:1/120% | 5 | -0.078 | 2.1 | -0.121 | 2.773 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 1.0012

## 15
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24.7
Umidade medida (%): |  | 43
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 2:1/1% | 5 | -0.064 | 4.28 | -0.15167 | 7.947 | 1.0015 | #REF! | 1 | 7.947 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 2:1/5% | 5 | -0.095 | 5.96 | -0.15967 | 7.583 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.583 | 1.0016 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 2:1/20% | 5 | -0.118 | 3.8 | -0.169 | 4.63 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.0017
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 2:1/100% | 5 | -0.079 | 1 | -0.121 | 1.68 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.0012
2025-11-03 | A - 25757/25/15 | 2:1/120% | 5 | -0.08 | 1.61 | -0.123 | 2.283 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 1.0012
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 2:1/1% | 5 | -0.103 | 11.44 | -0.19067 | 15.107 | 1.0019 | #REF! | 1 | 15.107 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 2:1/5% | 5 | -0.1252 | 9.44 | -0.18987 | 11.063 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 11.063 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 2:1/20% | 5 | -0.147 | 6.16 | -0.198 | 6.99 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.002
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 2:1/100% | 5 | -0.107 | 2.87 | -0.149 | 3.55 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.0015
2025-11-03 | B - 25757/25/15 | 2:1/120% | 5 | -0.13 | 2.42 | -0.173 | 3.093 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 1.0017
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 2:1/1% | 5 | -0.099 | 8.79 | -0.18667 | 12.457 | 1.0019 | #REF! | 1 | 12.457 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 2:1/5% | 5 | -0.113 | 8.28 | -0.17767 | 9.903 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.903 | 1.0018 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 2:1/20% | 5 | -0.135 | 4.73 | -0.186 | 5.56 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 1.0019
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 2:1/100% | 5 | -0.097 | 2.43 | -0.139 | 3.11 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1.0014
2025-11-03 | C - 25757/25/15 | 2:1/120% | 5 | -0.104 | 3.36 | -0.147 | 4.033 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 1.0015

## 16
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24.7
Umidade medida (%): |  | 42
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 2:1/1% | 5 | -0.073 | 3.83 | -0.16067 | 7.497 | 1.0016 | #REF! | 1 | 7.497 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 2:1/5% | 5 | -0.087 | 4.89 | -0.15167 | 6.513 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.513 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 2:1/20% | 5 | -0.104 | 3.04 | -0.155 | 3.87 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1.0015
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 2:1/100% | 5 | -0.065 | 0.62 | -0.107 | 1.3 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0011
2025-11-03 | A - 25757/25/16 | 2:1/120% | 5 | -0.061 | 0.54 | -0.104 | 1.213 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 1.001
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 2:1/1% | 5 | -0.078 | -1.24 | -0.16567 | 2.427 | 1.0017 | #REF! | 1 | 2.427 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 2:1/5% | 5 | -0.101 | 2.27 | -0.16567 | 3.893 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 3.893 | 1.0017 | 0 | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 2:1/20% | 5 | -0.116 | 1.84 | -0.167 | 2.67 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1.0017
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 2:1/100% | 5 | -0.103 | 0.22 | -0.145 | 0.9 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0015
2025-11-03 | B - 25757/25/16 | 2:1/120% | 5 | -0.097 | -0.05 | -0.14 | 0.623 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 1.0014
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 2:1/1% | 5 | -0.098 | 6.25 | -0.18567 | 9.917 | 1.0019 | #REF! | 1 | 9.917 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 2:1/5% | 5 | -0.121 | 7.07 | -0.18567 | 8.693 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.693 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 2:1/20% | 5 | -0.137 | 4.8 | -0.188 | 5.63 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1.0019
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 2:1/100% | 5 | -0.119 | 3.27 | -0.161 | 3.95 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 1.0016
2025-11-03 | C - 25757/25/16 | 2:1/120% | 5 | -0.125 | 4.78 | -0.168 | 5.453 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 1.0017

## 17
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25
Umidade medida (%): |  | 42
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 2:1/1% | 5 | -0.082 | 4.27 | -0.16967 | 7.937 | 1.0017 | #REF! | 1 | 7.937 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 2:1/5% | 5 | -0.102 | 4.71 | -0.16667 | 6.333 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.333 | 1.0017 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 2:1/20% | 5 | -0.111 | 2.57 | -0.162 | 3.4 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.0016
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 2:1/100% | 5 | -0.062 | 0.29 | -0.104 | 0.97 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1.001
2025-11-04 | A - 25757/25/17 | 2:1/120% | 5 | -0.056 | 0.1 | -0.099 | 0.773 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 1.001
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 2:1/1% | 5 | -0.07 | 3.35 | -0.15767 | 7.017 | 1.0016 | #REF! | 1 | 7.017 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 2:1/5% | 5 | -0.089 | 4.51 | -0.15367 | 6.133 | 1.0015 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 6.133 | 1.0015 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 2:1/20% | 5 | -0.108 | 2.84 | -0.159 | 3.67 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1.0016
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 2:1/100% | 5 | -0.068 | 0.32 | -0.11 | 1 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0011
2025-11-04 | B - 25757/25/17 | 2:1/120% | 5 | -0.061 | 0.04 | -0.104 | 0.713 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 1.001
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 2:1/1% | 5 | -0.119 | 7.66 | -0.20667 | 11.327 | 1.0021 | #REF! | 1 | 11.327 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 2:1/5% | 5 | -0.125 | 7.55 | -0.18967 | 9.173 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.173 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 2:1/20% | 5 | -0.142 | 4.6 | -0.193 | 5.43 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1.0019
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 2:1/100% | 5 | -0.095 | 2.08 | -0.137 | 2.76 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.0014
2025-11-04 | C - 25757/25/17 | 2:1/120% | 5 | -0.095 | 2.33 | -0.138 | 3.003 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 1.0014

## 18
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25.3
Umidade medida (%): |  | 41
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 2:1/1% | 5 | -0.117 | 7.4 | -0.20467 | 11.067 | 1.002 | #REF! | 1 | 11.067 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 2:1/5% | 5 | -0.13 | 7.49 | -0.19467 | 9.113 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.113 | 1.0019 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 2:1/20% | 5 | -0.148 | 3.98 | -0.199 | 4.81 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.002
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 2:1/100% | 5 | -0.086 | 0.74 | -0.128 | 1.42 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.0013
2025-11-04 | A - 25757/25/18 | 2:1/120% | 5 | -0.079 | 0.5 | -0.122 | 1.173 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.0012
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 2:1/1% | 5 | -0.112 | 6.7 | -0.19967 | 10.367 | 1.002 | #REF! | 1 | 10.367 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 2:1/5% | 5 | -0.133 | 6.91 | -0.19767 | 8.533 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.533 | 1.002 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 2:1/20% | 5 | -0.143 | 3.54 | -0.194 | 4.37 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 1.0019
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 2:1/100% | 5 | -0.079 | 0.48 | -0.121 | 1.16 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.0012
2025-11-04 | B - 25757/25/18 | 2:1/120% | 5 | -0.074 | 0.33 | -0.117 | 1.003 | 1.0012 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.0012
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 2:1/1% | 5 | -0.101 | 8.25 | -0.18867 | 11.917 | 1.0019 | #REF! | 1 | 11.917 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 2:1/5% | 5 | -0.117 | 7.79 | -0.18167 | 9.413 | 1.0018 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 9.413 | 1.0018 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 2:1/20% | 5 | -0.139 | 4.94 | -0.19 | 5.77 | 1.0019 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.0019
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 2:1/100% | 5 | -0.098 | 2.08 | -0.14 | 2.76 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.0014
2025-11-04 | C - 25757/25/18 | 2:1/120% | 5 | -0.089 | 1.64 | -0.132 | 2.313 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 1.0013

## 19
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.3
Umidade medida (%): |  | 27
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 2:1/1% | 5 | -0.117 | 5.71 | -0.20467 | 9.377 | 1.002 | #REF! | 1 | 9.377 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 2:1/5% | 5 | -0.14 | 7.03 | -0.20467 | 8.653 | 1.002 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 8.653 | 1.002 | 0 | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 2:1/20% | 5 | -0.16 | 3.53 | -0.211 | 4.36 | 1.0021 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.0021
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 2:1/100% | 5 | -0.089 | 0.21 | -0.131 | 0.89 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.0013
2025-11-04 | A - 25757/25/19 | 2:1/120% | 5 | -0.083 | 0.11 | -0.126 | 0.783 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.0013
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 2:1/1% | 5 | -0.064 | 2.16 | -0.15167 | 5.827 | 1.0015 | #REF! | 1 | 5.827 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 2:1/5% | 5 | -0.076 | 3.4 | -0.14067 | 5.023 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 5.023 | 1.0014 | 0 | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 2:1/20% | 5 | -0.09 | 2.64 | -0.141 | 3.47 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1.0014
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 2:1/100% | 5 | -0.067 | 0.68 | -0.109 | 1.36 | 1.0011 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.0011
2025-11-04 | B - 25757/25/19 | 2:1/120% | 5 | -0.058 | 0.22 | -0.101 | 0.893 | 1.001 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 1.001
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 2:1/1% | 5 | -0.091 | 5.24 | -0.17867 | 8.907 | 1.0018 | #REF! | 1 | 8.907 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 2:1/5% | 5 | -0.097 | 5.46 | -0.16167 | 7.083 | 1.0016 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 7.083 | 1.0016 | 0 | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 2:1/20% | 5 | -0.118 | 3.8 | -0.169 | 4.63 | 1.0017 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.0017
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 2:1/100% | 5 | -0.086 | 0.7 | -0.128 | 1.38 | 1.0013 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0013
2025-11-04 | C - 25757/25/19 | 2:1/120% | 5 | -0.096 | 0.93 | -0.139 | 1.603 | 1.0014 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 1.0014

## 20
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
2:1/1% | 1.0009 | 3.667 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
2:1/5% | 1.0006 | 1.623 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
2:1/10% | 1.0006 | 1.07
2:1/20% | 1.0005 | 0.83 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
2:1/50% | 1.0004 | 0.8 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
2:1/75% | 1.0004 | 0.8
2:1/100% | 1.0004 | 0.68 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
2:1/120% | 1.0004 | 0.673 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
2:1/150% | 1.0004 | 0.66
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 21.5
Umidade medida (%): |  | 36
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/20 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/20 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 2:1/1% | 5 |  |  | -0.08767 | 3.667 | 1.0009 | #REF! | 1 | 3.667 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 2:1/5% | 5 |  |  | -0.06467 | 1.623 | 1.0006 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.623 | 1.0006 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 2:1/20% | 5 |  |  | -0.051 | 0.83 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 2:1/100% | 5 |  |  | -0.042 | 0.68 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/20 | 2:1/120% | 5 |  |  | -0.043 | 0.673 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.0004

## Assis.
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESPONSÁVEIS EXECUÇÃO
Tec. Responsável Glauber Antonio Pires Soares- SERTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM EXERCÍCIO
Eng. Daniel Costa Monteiro - SERTA
Documento eletrônico com assinatura digital. A autenticidade deste documento pode ser verificada através de envio de e-mail para: inspecao@sertaconjuntosdemedicao.com.br