## Dados
| RELATÓRIO ENSAIO DE EXATIDÃO TC E VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE - IEC 0,5S | [5 empty] | FR0200 Rev: 00
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO
RELATÓRIO: | RE25757 2025-01
Nº SÉRIE: | 25757/25/0001 a 25757/25/0020 | [5 empty] | Data da Emissão | 2025-06-18
CLIENTE
Nome: |  | COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS
Endereço: |  | Carrera. 21, 169-7, Oficina 201, BOGOTÁ DC > CO
FABRICANTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG > Brasil
CEP: |  | 33.040-230
DADOS TÉCNICOS
Objeto em Teste: |  | Conjuntos de Medição
Tipo: |  | CMT17110
Classe de Tensão (kV): |  | 17.5
Isolamento Nominal (kV): |  | 38/95/---
Relação Nominal TC: |  | 2/4:1
Fator Térmico: |  | 1,5
Classe de Exatidão: |  | 0,5S
Carga (VA): |  | 5
Normas de referência: |  | NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 -
IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013
Participantes do Ensaio: |  | Coordenador Qualidade - SERTA
|  | Glauber | : Técnico Laboratório - SERTA
PROCEDIMENTO DE ENSAIO
1 - VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE
Para determinar a polaridade e verificar as marcações dos terminais, fazemos a comparação com um TC de polaridade conhecida durante teste de exatidão e conferimos as identificações do equipamento se estão conforme a norma de referência ou solicitações especificas do cliente.
2 - EXATIDÃO
Verificamos a exatidão do TC pelo método comparativo, liga-se em série os primários do TC sob ensaio e TC padrão. A diferença entre as correntes secundárias é levada a um circuito em ponte adequado para fins de medição. O ensaio é realizado nas correntes especificadas pela classe de exatidão. Para esse ensaio não foi considerada a influência do TP no TC.
RASTREABILIDADE METROLÓGICA
Instrumento |  | Fabricante | Código | Certificado | Data Calibração | Data Próxima Calibração | RBC
Carga para TC |  | METRUM | CE 499 | 160869 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | Rastrável
Termigrômetro |  | METRINS | CE 516 | 170081 | 2025-05-16 | 2026-05-15 | Não
Medidor Relação de TC |  | CE 156 | CE 156 | 32225 | 2021-12-28 | 2026-12-26 | Rastreável
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com meio ambiente.

## Consulta (hidden)
12.1.1 - OBJETIVO
Verificar a elevação de temperatura média dos enrolamentos e pontos quentes do TC sob condições de operação que produzam as perdas máximas admissíveis.
12.1.2 - PROCEDIMENTO
O TC deve atender aos requisitos de 5.6, não excedendo os valores de elevação de temperatura especificados na Tabela 12 da NBR 6856.
O ensaio de elevação de temperatura deve ser realizado de forma a reproduzir as perdas que influenciam na elevação de temperatura em condições normais de operação.
O ensaio dever ser realizado com a circulação da corrente térmica contínua nominal em todos os seus enrolamentos.
A aplicação da corrente pode ser feita por meio primário, com os secundários conectados ás cargas nominais, ou por meio de um ou mais secundários, com o primário e os secundários não alimentados curto-circuitados.
O TC deve permanecer energizado até que a taxa de variação da elevação de temperatura não exceda 1 °C por hora durante três leituras consecutivas de elevação de temperatura.
12.1.3 - MÉTODO DE ENSAIO
12.1.3.1 - Aplicação da corrente de ensaio
A aplicação da corrente de ensaio pode ser feita ao enrolamento primário estando os enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição, ou ainda pode-se alimentar enrolamentos secundários curto-circuitados ou conectados a instrumentos de medição. Em caso de aplicação de corrente através de enrolamentos secundários, a corrente primária deve ser verificada por meio de sistema de medição independente ao TC, ou ainda por enrolamentos secundários que não estejam sendo alimentados pela fonte de corrente.
12.1.3.2 - Determinação da resistência a frio
Medição da resistência ôhmica do enrolamento:
Para medição da resistência ôhmica do enrolamento utilizou-se um miliôhmimetro (ponte de Wheatstone) ligado nos terminais do chicote secundário nos cabos identificados sob condições ambientais definidas.
O tempo necessário para a estabilização dos valores de corrente e tensão (método da queda de tensão) ou do valor da resistência (método ponte) deve ser registrado após a medição da resistênica, no início do ensaio. Este mesmo intervalo de tempo também deve ser considerado para efetuar as primeiras leituras no final do ensaio.
IEC

## 5
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | c - 25757/25/05 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## 7
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.7
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/07 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## 8
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.8
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/04 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/08 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## 9
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.8
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/09 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## 11
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TC
| TC Padrão CE | 082
Fatores de Correção
A Ensaio (%) | FCR | b | [8 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup
4:1/1% | 1.0008 | 2.843 | [8 empty] | 0,5S 1% | -1.5 | 1.5 | Ángulo | 90 | -90 | -90 | 90 | 90
4:1/5% | 1.0007 | 1.657 | [11 empty] | FCR | 1.015 | 1.015 | 0.985 | 0.985 | 1.015
4:1/10% | 1.0006 | 1.073
4:1/20% | 1.0005 | 0.817 | [8 empty] | 0,5S 5% | -0.75 | 0.75 | Ángulo | 45 | -45 | -45 | 45 | 45
4:1/50% | 1.0004 | 0.793 | [11 empty] | FCR | 1.0075 | 1.0075 | 0.9925 | 0.9925 | 1.0075
4:1/75% | 1.0004 | 0.793
4:1/100% | 1.0004 | 0.7 | [8 empty] | 0,5S 20, 100 e 120% | -0.5 | 0.5 | Ángulo | 30 | -30 | -30 | 30 | 30
4:1/120% | 1.0004 | 0.693 | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
4:1/150% | 1.0004 | 0.687
Incerteza | 0,02 | 0,3
Condições Ambientais Para Ensaio
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC
Umidade: |  | 55% (+/- 20)
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 29.4
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas |  | FCR
|  | Ensaio (A) | ( VA ) | E % | b | E % | b |  |  |  | Pontos 0,5S 1% |  | Pntos 0,5S 5% |  | Pontos 0,5S 20, 100 e 120%
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | A - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | B - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/1% | 5 |  |  | -0.08333 | 2.843 | 1.0008 | #REF! | 1 | 2.843 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/5% | 5 |  |  | -0.06733 | 1.657 | 1.0007 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1.657 | 1.0007 | 0 | 0
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/20% | 5 |  |  | -0.05 | 0.817 | 1.0005 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 1.0005
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/100% | 5 |  |  | -0.041 | 0.7 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0004
2025-10-27 | C - 25757/25/11 | 4:1/120% | 5 |  |  | -0.04033 | 0.693 | 1.0004 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 1.0004

## Ass.
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESPONSÁVEIS EXECUÇÃO
Tec. Responsável Glauber Antonio Pires Soares- SERTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM EXERCÍCIO
Eng. Daniel Costa Monteiro - SERTA
Documento eletrônico com assinatura digital. A autenticidade deste documento pode ser verificada através de envio de e-mail para: inspecao@sertaconjuntosdemedicao.com.br