## Assinatura
EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
RESPONSÁVEIS EXECUÇÃO
Tec. Responsável: LEANDRO MACEDO GONÇALVES - SERTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EM EXERCÍCIO
Eng. Daniel Costa Monteiro - SERTA
Documento eletrônico com assinatura digital. A autenticidade deste documento pode ser verificada através de envio de e-mail para: inspecao@sertaconjuntosdemedicao.com.br

## Dados
| RELATÓRIO ENSAIO DE EXATIDÃO TPI E VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE |  |  |  | FR0150 Rev: 00
EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO
RELATÓRIO: | RE25757 2025-01
Nº SÉRIE: | 25757/25/0001 e 25757/25/0020 |  |  | Data da Emissão | 2025-06-18
FABRICANTE
Nome: |  | SERTA Transformadores
Contato: |  | Daniel Monteiro |  | Telefone: | (31) 21024804
Endereço: |  | Rua José Calixto, 200 - Santa Luzia - MG > Brasil
CEP: |  | 33.040-230
CLIENTE
Nome: |  | Comercial Igeoelectrica Sas
Endereço: |  | Carrera. 21, N°169-7 - Oficina 201 - Bogotá DC > CO
DADOS TÉCNICOS
Objeto em Teste: |  | Conjunto de Medição IEC 17,5 kV
Fabricante: |  | SERTA Transformadores
Tipo: |  | CMT17110
Classe de Tensão (kV): |  | 17.5
Isolamento Nominal (kV): |  | 38/95/---
Relação Nominal TPI: |  | 110:1
Tensão Primária (kV): |  | 13,2/√3
Tensão Secundária(V): |  | 120/√3
Classe de Exatidão : |  | 0.5
Carga Máxima: |  | 15 VA
Fator Sobre Tensão: |  | 30% a 150%
Maior Fator Sobre Tensão: |  | 150%
Carga Principal: | Exatidão Principal:
15 | 0.5
Normas de referência: |  | NTC 5933:2012 - (IEC 81689-1:2007) - IEC 61869-2:2012 -
IEC 61869-3:2011 - IEC 61869-2:2013
Participantes do Ensaio: |  | DANIEL: | Responsável Técnico - SERTA
|  | Glauber: | Técnico Laboratório - SERTA
PROCEDIMENTO DE ENSAIO
1 - VERIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO DOS TERMINAIS E POLARIDADE
Para determinar a polaridade e verificar as marcações dos terminais, fazemos a comparação com um TPI de polaridade conhecida durante teste de exatidão e conferimos as identificações do equipamento se estão conforme a norma de referência ou solicitações específicas do cliente.
2 - EXATIDÃO
Verificamos a exatidão do TP pelo método comparativo, liga-se em paralelo os primários do TP sob ensaio e do TP padrão, e comparam-se as duas tensões secundárias por meio de uma ponte de medição. O ensaio é realizado nas tensões a vazio e com a maior carga especificada, a 80%, 90%, 100%, 110% e 120% da tensão nominal. Quando o usuário solicitar um dispositivo de proteção secundária, a classe de exatidão deve ser atendida considerando-o como parte integrante do TP. Para esse ensaio não foi considerada a influência do TC no TP.
A reprodução deste documento não pode ser parcial e depende da aprovação da SERTA Transformadores. Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente as amostras submetidas ao(s) ensaios(s) nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes; A SERTA Transformadores manterá o original deste documento arquivado em meio eletrônico por um período de cinco anos.
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com meio ambiente.

## 01
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 | 0.137 | 0.613 | 0.1313 | -0.174 | 0.99869 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 | 0.137 | 0.589 | 0.127 | -0.13 | 0.99873 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 | 0.138 | 0.498 | 0.1237 | 1.103 | 0.99876 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 | 0.138 | 0.379 | 0.1222 | 0.831 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 | 0.138 | 0.257 | 0.1181 | 0.407 | 0.99882 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 | -0.117 | 1.372 | -0.1227 | 0.585 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 | -0.117 | 1.321 | -0.127 | 0.602 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 | -0.116 | 1.273 | -0.1303 | 1.878 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 | -0.117 | 1.137 | -0.1328 | 1.589 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 1.029 | -0.1359 | 1.179 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 | 0.005 | 0.558 | -0.0007 | -0.229 | 1 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 | 0.005 | 0.523 | -0.005 | -0.196 | 1 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 | 0.006 | 0.454 | -0.0083 | 1.059 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 | 0.005 | 0.367 | -0.0108 | 0.819 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 | 0.005 | 0.243 | -0.0149 | 0.393 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 | -0.257 | 0.916 | -0.2627 | 0.129 | 1.0026 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 | -0.257 | 0.879 | -0.267 | 0.16 | 1.0027 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 | -0.257 | 0.815 | -0.2713 | 1.42 | 1.0027 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 | -0.257 | 0.722 | -0.2728 | 1.174 | 1.0027 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 | -0.257 | 0.591 | -0.2769 | 0.741 | 1.0028 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 | 0.169 | 0.611 | 0.1633 | -0.176 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 | 0.169 | 0.549 | 0.159 | -0.17 | 0.99841 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 | 0.169 | 0.48 | 0.1547 | 1.085 | 0.99845 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 | 0.17 | 0.354 | 0.1542 | 0.806 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 | 0.17 | 0.236 | 0.1501 | 0.386 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 | -0.087 | 1.328 | -0.0927 | 0.541 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 | -0.087 | 1.276 | -0.097 | 0.557 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 | -0.087 | 1.189 | -0.1013 | 1.794 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 | -0.087 | 1.096 | -0.1028 | 1.548 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 | -0.087 | 0.948 | -0.1069 | 1.098 | 1.0011 | #REF! | 1

## 02
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 23 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 48
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 0 | 0.165 | 0.593 | 0.1593 | -0.194 | 0.99841 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 0 | 0.165 | 0.561 | 0.155 | -0.158 | 0.99845 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 0 | 0.165 | 0.502 | 0.1507 | 1.107 | 0.99849 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 0 | 0.166 | 0.362 | 0.1502 | 0.814 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 0 | 0.166 | 0.284 | 0.1461 | 0.434 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 25 | -0.092 | 1.138 | -0.0977 | 0.351 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 25 | -0.092 | 1.096 | -0.102 | 0.377 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 25 | -0.092 | 1.019 | -0.1063 | 1.624 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 25 | -0.092 | 0.891 | -0.1078 | 1.343 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 25 | -0.091 | 0.763 | -0.1109 | 0.913 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 0 | 0.17 | 0.536 | 0.1643 | -0.251 | 0.99836 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 0 | 0.17 | 0.487 | 0.16 | -0.232 | 0.9984 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 0 | 0.17 | 0.418 | 0.1557 | 1.023 | 0.99844 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 0 | 0.17 | 0.316 | 0.1542 | 0.768 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 0 | 0.17 | 0.211 | 0.1501 | 0.361 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 25 | -0.095 | 0.987 | -0.1007 | 0.2 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 25 | -0.095 | 0.943 | -0.105 | 0.224 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 25 | -0.094 | 0.876 | -0.1083 | 1.481 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 25 | -0.094 | 0.755 | -0.1098 | 1.207 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 25 | -0.094 | 0.668 | -0.1139 | 0.818 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 0 | 0.163 | 0.594 | 0.1573 | -0.193 | 0.99843 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.529 | 0.153 | -0.19 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.473 | 0.1497 | 1.078 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 0 | 0.164 | 0.315 | 0.1482 | 0.767 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 0 | 0.165 | 0.173 | 0.1451 | 0.323 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/80 | 25 | -0.097 | 1.143 | -0.1027 | 0.356 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/90 | 25 | -0.097 | 1.108 | -0.107 | 0.389 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/100 | 25 | -0.096 | 1.049 | -0.1103 | 1.654 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/110 | 25 | -0.096 | 0.888 | -0.1118 | 1.34 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0002 | 120:1/120 | 25 | -0.095 | 0.743 | -0.1149 | 0.893 | 1.0011 | #REF! | 1

## 04
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 20.2 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 39
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 0 | 0.0167 | 0.531 | 0.011 | -0.256 | 0.99989 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 0 | 0.168 | 0.481 | 0.158 | -0.238 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 0 | 0.168 | 0.416 | 0.1537 | 1.021 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 0 | 0.168 | 0.305 | 0.1522 | 0.757 | 0.99848 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 0 | 0.168 | 0.192 | 0.1481 | 0.342 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 25 | -0.101 | 0.91 | -0.1067 | 0.123 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 25 | -0.101 | 0.852 | -0.111 | 0.133 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 25 | -0.101 | 0.781 | -0.1153 | 1.386 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 25 | -0.101 | 0.674 | -0.1168 | 1.126 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 25 | -0.101 | 0.559 | -0.1209 | 0.709 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 0 | 0.172 | 0.556 | 0.1663 | -0.231 | 0.99834 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 0 | 0.173 | 0.498 | 0.163 | -0.221 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 0 | 0.173 | 0.423 | 0.1587 | 1.028 | 0.99841 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 0 | 0.172 | 0.306 | 0.1562 | 0.758 | 0.99844 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 0 | 0.173 | 0.166 | 0.1531 | 0.316 | 0.99847 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 25 | -0.084 | 1.298 | -0.0897 | 0.511 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 25 | -0.083 | 1.244 | -0.093 | 0.525 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 25 | -0.083 | 1.166 | -0.0973 | 1.771 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 25 | -0.084 | 1.054 | -0.0998 | 1.506 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 25 | -0.084 | 0.914 | -0.1039 | 1.064 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 0 | 0.131 | 0.583 | 0.1253 | -0.204 | 0.99875 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 0 | 0.131 | 0.523 | 0.121 | -0.196 | 0.99879 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 0 | 0.131 | 0.445 | 0.1167 | 1.05 | 0.99883 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 0 | 0.131 | 0.327 | 0.1152 | 0.779 | 0.99885 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 0 | 0.13 | 0.21 | 0.1101 | 0.36 | 0.9989 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/80 | 25 | -0.13 | 1.276 | -0.1357 | 0.489 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/90 | 25 | -0.13 | 1.229 | -0.14 | 0.51 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/100 | 25 | -0.13 | 1.159 | -0.1443 | 1.764 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/110 | 25 | -0.13 | 1.042 | -0.1458 | 1.494 | 1.0015 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0004 | 120:1/120 | 25 | -0.13 | 0.905 | -0.1499 | 1.055 | 1.0015 | #REF! | 1

## 01 (2) (hidden)
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 413
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 20.2 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 39
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 0 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 0 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 0 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 0 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 0 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/80 | 25 |  |  | -0.0057 | -0.787 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/90 | 25 |  |  | -0.01 | -0.719 | 1.0001 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/100 | 25 |  |  | -0.0143 | 0.605 | 1.0001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/110 | 25 |  |  | -0.0158 | 0.452 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0001 | 120:1/120 | 25 |  |  | -0.0199 | 0.15 | 1.0002 | #REF! | 1

## 05
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 27 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 28
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 0 | 0.081 | 0.493 | 0.0753 | -0.294 | 0.99925 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 0 | 0.082 | 0.458 | 0.072 | -0.261 | 0.99928 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 0 | 0.082 | 0.38 | 0.0677 | 0.985 | 0.99932 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 0 | 0.081 | 0.287 | 0.0652 | 0.739 | 0.99935 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 0 | 0.081 | 0.16 | 0.0611 | 0.31 | 0.99939 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 25 | -0.099 | 0.7 | -0.1047 | -0.087 | 1.001 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 25 | -0.099 | 0.652 | -0.109 | -0.067 | 1.0011 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 25 | -0.098 | 0.578 | -0.1123 | 1.183 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 25 | -0.099 | 0.477 | -0.1148 | 0.929 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 25 | -0.099 | 0.358 | -0.1189 | 0.508 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 0 | 0.162 | 0.627 | 0.1563 | -0.16 | 0.99844 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 0 | 0.162 | 0.582 | 0.152 | -0.137 | 0.99848 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 0 | 0.162 | 0.536 | 0.1477 | 1.141 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 0 | 0.162 | 0.381 | 0.1462 | 0.833 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.242 | 0.1421 | 0.392 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 25 | -0.095 | 1.321 | -0.1007 | 0.534 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 25 | -0.095 | 1.266 | -0.105 | 0.547 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 25 | -0.095 | 1.198 | -0.1093 | 1.803 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 25 | -0.095 | 1.1 | -0.1108 | 1.552 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 25 | -0.095 | 0.952 | -0.1149 | 1.102 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 0 | 0.168 | 0.495 | 0.1623 | -0.292 | 0.99838 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 0 | 0.168 | 0.0446 | 0.158 | -0.6744 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 0 | 0.169 | 0.354 | 0.1547 | 0.959 | 0.99845 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 0 | 0.168 | 0.236 | 0.1522 | 0.688 | 0.99848 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 0 | 0.169 | 0.094 | 0.1491 | 0.244 | 0.99851 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/80 | 25 | -0.102 | 0.828 | -0.1077 | 0.041 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/90 | 25 | -0.101 | 0.775 | -0.111 | 0.056 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/100 | 25 | -0.101 | 0.697 | -0.1153 | 1.302 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/110 | 25 | -0.102 | 0.566 | -0.1178 | 1.018 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0005 | 120:1/120 | 25 | -0.101 | 0.424 | -0.1209 | 0.574 | 1.0012 | #REF! | 1

## 06
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 0 | 0.147 | 0.61 | 0.1413 | -0.177 | 0.99859 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 0 | 0.147 | 0.581 | 0.137 | -0.138 | 0.99863 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 0 | 0.147 | 0.512 | 0.1327 | 1.117 | 0.99867 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 0 | 0.147 | 0.362 | 0.1312 | 0.814 | 0.99869 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 0 | 0.147 | 0.252 | 0.1271 | 0.402 | 0.99873 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 25 | -0.111 | 1.287 | -0.1167 | 0.5 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 25 | -0.11 | 1.237 | -0.12 | 0.518 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 25 | -0.11 | 1.179 | -0.1243 | 1.784 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 25 | -0.111 | 1.045 | -0.1268 | 1.497 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 25 | -0.11 | 0.913 | -0.1299 | 1.063 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 0 | 0.173 | 0.542 | 0.1673 | -0.245 | 0.99833 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 0 | 0.173 | 0.506 | 0.163 | -0.213 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 0 | 0.174 | 0.422 | 0.1597 | 1.027 | 0.9984 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 0 | 0.174 | 0.281 | 0.1582 | 0.733 | 0.99842 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 0 | 0.174 | 0.214 | 0.1541 | 0.364 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 25 | -0.087 | 0.988 | -0.0927 | 0.201 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 25 | -0.087 | 0.945 | -0.097 | 0.226 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 25 | -0.086 | 0.852 | -0.1003 | 1.457 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 25 | -0.086 | 0.741 | -0.1018 | 1.193 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 25 | -0.086 | 0.663 | -0.1059 | 0.813 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 0 | 0.161 | 0.655 | 0.1553 | -0.132 | 0.99845 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 0 | 0.161 | 0.597 | 0.151 | -0.122 | 0.99849 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 0 | 0.161 | 0.548 | 0.1467 | 1.153 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 0 | 0.161 | 0.416 | 0.1452 | 0.868 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.275 | 0.1421 | 0.425 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/80 | 25 | -0.099 | 1.325 | -0.1047 | 0.538 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/90 | 25 | -0.099 | 1.273 | -0.109 | 0.554 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/100 | 25 | -0.099 | 1.2 | -0.1133 | 1.805 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/110 | 25 | -0.099 | 1.088 | -0.1148 | 1.54 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0006 | 120:1/120 | 25 | -0.099 | 0.967 | -0.1189 | 1.117 | 1.0012 | #REF! | 1

## 07
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 27 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 28
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 0 | 0.145 | 0.615 | 0.1393 | -0.172 | 0.99861 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 0 | 0.145 | 0.58 | 0.135 | -0.139 | 0.99865 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 0 | 0.145 | 0.515 | 0.1307 | 1.12 | 0.99869 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 0 | 0.144 | 0.393 | 0.1282 | 0.845 | 0.99872 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 0 | 0.144 | 0.284 | 0.1241 | 0.434 | 0.99876 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 25 | -0.115 | 1.286 | -0.1207 | 0.499 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 25 | -0.115 | 1.235 | -0.125 | 0.516 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 25 | -0.114 | 1.167 | -0.1283 | 1.772 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 25 | -0.115 | 1.076 | -0.1308 | 1.528 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 0.949 | -0.1359 | 1.099 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 0 | 0.164 | 0.548 | 0.1583 | -0.239 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 0 | 0.164 | 0.499 | 0.154 | -0.22 | 0.99846 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.425 | 0.1497 | 1.03 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 0 | 0.163 | 0.312 | 0.1472 | 0.764 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 0 | 0.163 | 0.178 | 0.1431 | 0.328 | 0.99857 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 25 | -0.094 | 1.122 | -0.0997 | 0.335 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 25 | -0.094 | 1.071 | -0.104 | 0.352 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 25 | -0.094 | 1.004 | -0.1083 | 1.609 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 25 | -0.095 | 0.897 | -0.1108 | 1.349 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 25 | -0.095 | 0.752 | -0.1149 | 0.902 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 0 | 0.163 | 0.592 | 0.1573 | -0.195 | 0.99843 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.545 | 0.153 | -0.174 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.454 | 0.1497 | 1.059 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 0 | 0.163 | 0.337 | 0.1472 | 0.789 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 0 | 0.163 | 0.191 | 0.1431 | 0.341 | 0.99857 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/80 | 25 | -0.097 | 1.392 | -0.1027 | 0.605 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/90 | 25 | -0.097 | 1.33 | -0.107 | 0.611 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/100 | 25 | -0.097 | 1.268 | -0.1113 | 1.873 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/110 | 25 | -0.097 | 1.133 | -0.1128 | 1.585 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0007 | 120:1/120 | 25 | -0.096 | 0.993 | -0.1159 | 1.143 | 1.0012 | #REF! | 1

## 08
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 27 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 28
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 0 | 0.172 | 0.612 | 0.1663 | -0.175 | 0.99834 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 0 | 0.173 | 0.566 | 0.163 | -0.153 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 0 | 0.173 | 0.464 | 0.1587 | 1.069 | 0.99841 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 0 | 0.173 | 0.356 | 0.1572 | 0.808 | 0.99843 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 0 | 0.173 | 0.282 | 0.1531 | 0.432 | 0.99847 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 25 | -0.085 | 1.302 | -0.0907 | 0.515 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 25 | -0.085 | 1.24 | -0.095 | 0.521 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 25 | -0.085 | 1.157 | -0.0993 | 1.762 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 25 | -0.085 | 1.043 | -0.1008 | 1.495 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 25 | -0.084 | 0.866 | -0.1039 | 1.016 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 0 | 0.138 | 0.629 | 0.1323 | -0.158 | 0.99868 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 0 | 0.138 | 0.569 | 0.128 | -0.15 | 0.99872 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 0 | 0.139 | 0.494 | 0.1247 | 1.099 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 0 | 0.138 | 0.374 | 0.1222 | 0.826 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 0 | 0.139 | 0.247 | 0.1191 | 0.397 | 0.99881 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 25 | -0.012 | 1.31 | -0.0177 | 0.523 | 1.0002 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 25 | -0.119 | 1.257 | -0.129 | 0.538 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 25 | -0.119 | 1.167 | -0.1333 | 1.772 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 25 | -0.12 | 1.069 | -0.1358 | 1.521 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 25 | -0.119 | 0.943 | -0.1389 | 1.093 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 0 | 0.169 | 0.592 | 0.1633 | -0.195 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 0 | 0.169 | 0.56 | 0.159 | -0.159 | 0.99841 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 0 | 0.17 | 0.463 | 0.1557 | 1.068 | 0.99844 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 0 | 0.17 | 0.332 | 0.1542 | 0.784 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 0 | 0.17 | 0.249 | 0.1501 | 0.399 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/80 | 25 | -0.092 | 1.223 | -0.0977 | 0.436 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/90 | 25 | -0.092 | 1.21 | -0.102 | 0.491 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/100 | 25 | -0.092 | 1.132 | -0.1063 | 1.737 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/110 | 25 | -0.092 | 1.01 | -0.1078 | 1.462 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0008 | 120:1/120 | 25 | -0.092 | 0.864 | -0.1119 | 1.014 | 1.0011 | #REF! | 1

## 09
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 27 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 28
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 0 | 0.162 | 0.592 | 0.1563 | -0.195 | 0.99844 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 0 | 0.162 | 0.543 | 0.152 | -0.176 | 0.99848 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 0 | 0.162 | 0.502 | 0.1477 | 1.107 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 0 | 0.162 | 0.359 | 0.1462 | 0.811 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.234 | 0.1421 | 0.384 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 25 | -0.097 | 1.318 | -0.1027 | 0.531 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 25 | -0.097 | 1.279 | -0.107 | 0.56 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 25 | 0.096 | 1.205 | 0.0817 | 1.81 | 0.99918 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 25 | -0.097 | 1.099 | -0.1128 | 1.551 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 25 | -0.097 | 0.957 | -0.1169 | 1.107 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 0 | 0.171 | 0.671 | 0.1653 | -0.116 | 0.99835 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 0 | 0.171 | 0.634 | 0.161 | -0.085 | 0.99839 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 0 | 0.172 | 0.513 | 0.1577 | 1.118 | 0.99842 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 0 | 0.172 | 0.413 | 0.1562 | 0.865 | 0.99844 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 0 | 0.173 | 0.268 | 0.1531 | 0.418 | 0.99847 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 25 | -0.085 | 1.406 | -0.0907 | 0.619 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 25 | -0.085 | 1.349 | -0.095 | 0.63 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 25 | -0.084 | 1.268 | -0.0983 | 1.873 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 25 | -0.085 | 1.158 | -0.1008 | 1.61 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 25 | -0.084 | 0.994 | -0.1039 | 1.144 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 0 | 0.164 | 0.704 | 0.1583 | -0.083 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 0 | 0.164 | 0.648 | 0.154 | -0.071 | 0.99846 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 0 | 0.165 | 0.567 | 0.1507 | 1.172 | 0.99849 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 0 | 0.164 | 0.458 | 0.1482 | 0.91 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 0 | 0.164 | 0.325 | 0.1441 | 0.475 | 0.99856 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/80 | 25 | -0.096 | 1.419 | -0.1017 | 0.632 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/90 | 25 | -0.096 | 1.367 | -0.106 | 0.648 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/100 | 25 | 0.096 | 1.275 | 0.0817 | 1.88 | 0.99918 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/110 | 25 | 0.097 | 1.153 | 0.0812 | 1.605 | 0.99919 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0009 | 120:1/120 | 25 | -0.096 | 1.048 | -0.1159 | 1.198 | 1.0012 | #REF! | 1

## 10
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 0 | 0.164 | 0.614 | 0.1583 | -0.173 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 0 | 0.164 | 0.578 | 0.154 | -0.141 | 0.99846 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.531 | 0.1497 | 1.136 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 0 | 0.164 | 0.384 | 0.1482 | 0.836 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 0 | 0.165 | 0.249 | 0.1451 | 0.399 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 25 | -0.089 | 1.33 | -0.0947 | 0.543 | 1.0009 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 25 | -0.089 | 1.297 | -0.099 | 0.578 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 25 | -0.089 | 1.194 | -0.1033 | 1.799 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 25 | -0.089 | 1.085 | -0.1048 | 1.537 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 25 | -0.089 | 0.97 | -0.1089 | 1.12 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 0 | 0.137 | 0.559 | 0.1313 | -0.228 | 0.99869 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 0 | 0.137 | 0.517 | 0.127 | -0.202 | 0.99873 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 0 | 0.137 | 0.472 | 0.1227 | 1.077 | 0.99877 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 0 | 0.137 | 0.326 | 0.1212 | 0.778 | 0.99879 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 0 | 0.137 | 0.205 | 0.1171 | 0.355 | 0.99883 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 25 | -0.118 | 1.296 | -0.1237 | 0.509 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 25 | -0.118 | 1.243 | -0.128 | 0.524 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 25 | -0.117 | 1.181 | -0.1313 | 1.786 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 25 | -0.118 | 1.07 | -0.1338 | 1.522 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 25 | -0.118 | 0.947 | -0.1379 | 1.097 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 0 | 0.165 | 0.639 | 0.1593 | -0.148 | 0.99841 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 0 | 0.165 | 0.58 | 0.155 | -0.139 | 0.99845 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 0 | 0.165 | 0.544 | 0.1507 | 1.149 | 0.99849 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 0 | 0.165 | 0.393 | 0.1492 | 0.845 | 0.99851 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 0 | 0.165 | 0.315 | 0.1451 | 0.465 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/80 | 25 | -0.091 | 1.33 | -0.0967 | 0.543 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/90 | 25 | -0.091 | 1.284 | -0.101 | 0.565 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/100 | 25 | -0.09 | 1.204 | -0.1043 | 1.809 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/110 | 25 | -0.091 | 1.08 | -0.1068 | 1.532 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0010 | 120:1/120 | 25 | -0.09 | 0.952 | -0.1099 | 1.102 | 1.0011 | #REF! | 1

## 11
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 28 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 0 | 0.17 | 0.603 | 0.1643 | -0.184 | 0.99836 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 0 | 0.171 | 0.536 | 0.161 | -0.183 | 0.99839 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 0 | 0.171 | 0.452 | 0.1567 | 1.057 | 0.99843 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 0 | 0.171 | 0.326 | 0.1552 | 0.778 | 0.99845 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 0 | 0.172 | 0.173 | 0.1521 | 0.323 | 0.99848 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 25 | -0.102 | 1.006 | -0.1077 | 0.219 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 25 | -0.102 | 0.94 | -0.112 | 0.221 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 25 | -0.101 | 0.855 | -0.1153 | 1.46 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 25 | -0.101 | 0.725 | -0.1168 | 1.177 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 25 | -0.1 | 0.582 | -0.1199 | 0.732 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 0 | 0.163 | 0.573 | 0.1573 | -0.214 | 0.99843 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.534 | 0.153 | -0.185 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 0 | 0.463 | 0.511 | 0.4487 | 1.116 | 0.99551 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 0 | 0.162 | 0.373 | 0.1462 | 0.825 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 0 | 0.161 | 0.27 | 0.1411 | 0.42 | 0.99859 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 25 | -0.108 | 0.746 | -0.1137 | -0.041 | 1.0011 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 25 | -0.108 | 0.713 | -0.118 | -0.006 | 1.0012 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 25 | -0.108 | 0.644 | -0.1223 | 1.249 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 25 | 0.11 | 0.554 | 0.0942 | 1.006 | 0.99906 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 25 | -0.111 | 0.422 | -0.1309 | 0.572 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 0 | 0.164 | 0.567 | 0.1583 | -0.22 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 0 | 0.164 | 0.512 | 0.154 | -0.207 | 0.99846 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.456 | 0.1497 | 1.061 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 0 | 0.164 | 0.315 | 0.1482 | 0.767 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 0 | 0.165 | 0.156 | 0.1451 | 0.306 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/80 | 25 | -0.097 | 1.289 | -0.1027 | 0.502 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/90 | 25 | -0.096 | 1.237 | -0.106 | 0.518 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/100 | 25 | -0.096 | 1.158 | -0.1103 | 1.763 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/110 | 25 | -0.096 | 1.037 | -0.1118 | 1.489 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0011 | 120:1/120 | 25 | -0.096 | 0.906 | -0.1159 | 1.056 | 1.0012 | #REF! | 1

## 12
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 28 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 26
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 0 | 0.169 | 0.554 | 0.1633 | -0.233 | 0.99837 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 0 | 0.169 | 0.498 | 0.159 | -0.221 | 0.99841 | #REF! | 0
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 0 | 0.169 | 0.452 | 0.1547 | 1.057 | 0.99845 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 0 | 0.169 | 0.316 | 0.1532 | 0.768 | 0.99847 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 0 | 0.17 | 0.167 | 0.1501 | 0.317 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 25 | -0.101 | 0.825 | -0.1067 | 0.038 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 25 | -0.101 | 0.781 | -0.111 | 0.062 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 25 | -0.1 | 0.696 | -0.1143 | 1.301 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 25 | -0.101 | 0.595 | -0.1168 | 1.047 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | A - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 25 | -0.1 | 0.456 | -0.1199 | 0.606 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 0 | 0.162 | 0.59 | 0.1563 | -0.197 | 0.99844 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.539 | 0.153 | -0.18 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 0 | 0.163 | 0.478 | 0.1487 | 1.083 | 0.99851 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 0 | 0.163 | 0.328 | 0.1472 | 0.78 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 0 | 0.164 | 0.183 | 0.1441 | 0.333 | 0.99856 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 25 | -0.096 | 1.201 | -0.1017 | 0.414 | 1.001 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 25 | -0.096 | 1.156 | -0.106 | 0.437 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 25 | -0.095 | 0.1068 | -0.1093 | 0.7118 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 25 | -0.095 | 0.944 | -0.1108 | 1.396 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | B - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 25 | -0.094 | 0.799 | -0.1139 | 0.949 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 0 | 0.14 | 0.526 | 0.1343 | -0.261 | 0.99866 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 0 | 0.14 | 0.473 | 0.13 | -0.246 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 0 | 0.141 | 0.404 | 0.1267 | 1.009 | 0.99873 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 0 | 0.141 | 0.257 | 0.1252 | 0.709 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 0 | 0.141 | 0.138 | 0.1211 | 0.288 | 0.99879 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/80 | 25 | -0.123 | 1.222 | -0.1287 | 0.435 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/90 | 25 | -0.123 | 1.165 | -0.133 | 0.446 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/100 | 25 | -0.123 | 1.089 | -0.1373 | 1.694 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/110 | 25 | -0.123 | 0.979 | -0.1388 | 1.431 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-10-29 | C - 25757/25/0012 | 120:1/120 | 25 | -0.122 | 0.847 | -0.1419 | 0.997 | 1.0014 | #REF! | 1

## 13
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 0 | 0.13 | 0.671 | 0.1243 | -0.116 | 0.99876 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 0 | 0.13 | 0.642 | 0.12 | -0.077 | 0.9988 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 0 | 0.131 | 0.584 | 0.1167 | 1.189 | 0.99883 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 0 | 0.13 | 0.45 | 0.1142 | 0.902 | 0.99886 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 0 | 0.13 | 0.316 | 0.1101 | 0.466 | 0.9989 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 25 | -0.124 | 1.315 | -0.1297 | 0.528 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 25 | -0.124 | 1.27 | -0.134 | 0.551 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 25 | -0.124 | 1.195 | -0.1383 | 1.8 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 25 | -0.124 | 1.091 | -0.1398 | 1.543 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 25 | -0.124 | 0.968 | -0.1439 | 1.118 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 0 | 0.171 | 0.582 | 0.1653 | -0.205 | 0.99835 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 0 | 0.172 | 0.543 | 0.162 | -0.176 | 0.99838 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 0 | 0.172 | 0.463 | 0.1577 | 1.068 | 0.99842 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 0 | 0.171 | 0.362 | 0.1552 | 0.814 | 0.99845 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 0 | 0.171 | 0.258 | 0.1511 | 0.408 | 0.99849 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 25 | -0.093 | 0.928 | -0.0987 | 0.141 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 25 | -0.093 | 0.881 | -0.103 | 0.162 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 25 | -0.093 | 0.815 | -0.1073 | 1.42 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 25 | -0.093 | 0.686 | -0.1088 | 1.138 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 25 | -0.093 | 0.576 | -0.1129 | 0.726 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 0 | 0.138 | 0.609 | 0.1323 | -0.178 | 0.99868 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 0 | 0.138 | 0.568 | 0.128 | -0.151 | 0.99872 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 0 | 0.138 | 0.52 | 0.1237 | 1.125 | 0.99876 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 0 | 0.138 | 0.385 | 0.1222 | 0.837 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 0 | 0.138 | 0.268 | 0.1181 | 0.418 | 0.99882 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/80 | 25 | -0.123 | 1.237 | -0.1287 | 0.45 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/90 | 25 | -0.123 | 1.198 | -0.133 | 0.479 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/100 | 25 | -0.122 | 1.112 | -0.1363 | 1.717 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/110 | 25 | -0.123 | 1.013 | -0.1388 | 1.465 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0013 | 120:1/120 | 25 | -0.122 | 0.9 | -0.1419 | 1.05 | 1.0014 | #REF! | 1

## 14
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 24 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 44
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 0 | 0.14 | 0.674 | 0.1343 | -0.113 | 0.99866 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 0 | 0.141 | 0.613 | 0.131 | -0.106 | 0.99869 | #REF! | 0
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 0 | 0.141 | 0.549 | 0.1267 | 1.154 | 0.99873 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 0 | 0.141 | 0.408 | 0.1252 | 0.86 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 0 | 0.142 | 0.269 | 0.1221 | 0.419 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 25 | -0.116 | 1.304 | -0.1217 | 0.517 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 25 | -0.116 | 1.249 | -0.126 | 0.53 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 25 | -0.116 | 1.175 | -0.1303 | 1.78 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 25 | -0.116 | 1.052 | -0.1318 | 1.504 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | A - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 0.97 | -0.1359 | 1.12 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 0 | 0.14 | 0.629 | 0.1343 | -0.158 | 0.99866 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 0 | 0.14 | 0.574 | 0.13 | -0.145 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 0 | 0.14 | 0.513 | 0.1257 | 1.118 | 0.99874 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 0 | 0.141 | 0.401 | 0.1252 | 0.853 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 0 | 0.141 | 0.291 | 0.1211 | 0.441 | 0.99879 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 25 | -0.116 | 1.243 | -0.1217 | 0.456 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 25 | -0.116 | 1.198 | -0.126 | 0.479 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 25 | -0.116 | 1.106 | -0.1303 | 1.711 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 25 | -0.116 | 0.993 | -0.1318 | 1.445 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | B - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 0.858 | -0.1359 | 1.008 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 0 | 0.139 | 0.663 | 0.1333 | -0.124 | 0.99867 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 0 | 0.139 | 0.619 | 0.129 | -0.1 | 0.99871 | #REF! | 0
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 0 | 0.139 | 0.541 | 0.1247 | 1.146 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 0 | 0.139 | 0.431 | 0.1232 | 0.883 | 0.99877 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 0 | 0.139 | 0.322 | 0.1191 | 0.472 | 0.99881 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/80 | 25 | -0.116 | 1.438 | -0.1217 | 0.651 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/90 | 25 | -0.116 | 1.394 | -0.126 | 0.675 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/100 | 25 | -0.115 | 0.132 | -0.1293 | 0.737 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/110 | 25 | -0.116 | 1.218 | -0.1318 | 1.67 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-06 | C - 25757/25/0014 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 1.09 | -0.1359 | 1.24 | 1.0014 | #REF! | 1

## 15
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 23 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 48
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 0 | 0.14 | 0.623 | 0.1343 | -0.164 | 0.99866 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 0 | 0.14 | 0.59 | 0.13 | -0.129 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 0 | 0.141 | 0.509 | 0.1267 | 1.114 | 0.99873 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 0 | 0.141 | 0.381 | 0.1252 | 0.833 | 0.99875 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 0 | 0.141 | 0.297 | 0.1211 | 0.447 | 0.99879 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 25 | -0.114 | 1.444 | -0.1197 | 0.657 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 25 | -0.113 | 1.387 | -0.123 | 0.668 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 25 | -0.113 | 1.309 | -0.1273 | 1.914 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 25 | -0.113 | 1.204 | -0.1288 | 1.656 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 25 | -0.113 | 1.131 | -0.1329 | 1.281 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 0 | 0.137 | 0.64 | 0.1313 | -0.147 | 0.99869 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 0 | 0.137 | 0.605 | 0.127 | -0.114 | 0.99873 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 0 | 0.137 | 0.551 | 0.1227 | 1.156 | 0.99877 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 0 | 0.137 | 0.428 | 0.1212 | 0.88 | 0.99879 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 0 | 0.137 | 0.345 | 0.1171 | 0.495 | 0.99883 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 25 | -0.117 | 1.225 | -0.1227 | 0.438 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 25 | -0.117 | 1.177 | -0.127 | 0.458 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 25 | -0.117 | 1.131 | -0.1313 | 1.736 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 25 | -0.117 | 1.032 | -0.1328 | 1.484 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 25 | -0.117 | 0.932 | -0.1369 | 1.082 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 0 | 0.132 | 0.596 | 0.1263 | -0.191 | 0.99874 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 0 | 0.132 | 0.557 | 0.122 | -0.162 | 0.99878 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 0 | 0.132 | 0.517 | 0.1177 | 1.122 | 0.99882 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 0 | 0.132 | 0.402 | 0.1162 | 0.854 | 0.99884 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 0 | 0.132 | 0.306 | 0.1121 | 0.456 | 0.99888 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/80 | 25 | -0.127 | 1.153 | -0.1327 | 0.366 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/90 | 25 | -0.127 | 1.117 | -0.137 | 0.398 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/100 | 25 | -0.127 | 1.052 | -0.1413 | 1.657 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/110 | 25 | -0.127 | 0.968 | -0.1428 | 1.42 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0015 | 120:1/120 | 25 | -0.128 | 0.851 | -0.1479 | 1.001 | 1.0015 | #REF! | 1

## 16
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 23 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 48
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 0 | 0.139 | 0.669 | 0.1333 | -0.118 | 0.99867 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 0 | 0.14 | 0.609 | 0.13 | -0.11 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 0 | 0.14 | 0.537 | 0.1257 | 1.142 | 0.99874 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 0 | 0.14 | 0.446 | 0.1242 | 0.898 | 0.99876 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 0 | 0.14 | 0.322 | 0.1201 | 0.472 | 0.9988 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 25 | -0.118 | 1.411 | -0.1237 | 0.624 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 25 | -0.118 | 1.368 | -0.128 | 0.649 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 25 | -0.117 | 1.294 | -0.1313 | 1.899 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 25 | -0.118 | 1.187 | -0.1338 | 1.639 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | A - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 25 | -0.118 | 1.06 | -0.1379 | 1.21 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 0 | 0.138 | 0.636 | 0.1323 | -0.151 | 0.99868 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 0 | 0.138 | 0.587 | 0.128 | -0.132 | 0.99872 | #REF! | 0
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 0 | 0.138 | 0.549 | 0.1237 | 1.154 | 0.99876 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 0 | 0.139 | 0.407 | 0.1232 | 0.859 | 0.99877 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 0 | 0.139 | 0.281 | 0.1191 | 0.431 | 0.99881 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 25 | -0.117 | 1.167 | -0.1227 | 0.38 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 25 | -0.117 | 1.117 | -0.127 | 0.398 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 25 | -0.116 | 1.046 | -0.1303 | 1.651 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 25 | -0.117 | 0.94 | -0.1328 | 1.392 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | B - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 25 | -0.116 | 0.825 | -0.1359 | 0.975 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 0 | 0.136 | 0.553 | 0.1303 | -0.234 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 0 | 0.136 | 0.507 | 0.126 | -0.212 | 0.99874 | #REF! | 0
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 0 | 0.136 | 0.432 | 0.1217 | 1.037 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 0 | 0.136 | 0.351 | 0.1202 | 0.803 | 0.9988 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 0 | 0.136 | 0.273 | 0.1161 | 0.423 | 0.99884 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/80 | 25 | -0.122 | 1.139 | -0.1277 | 0.352 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/90 | 25 | -0.122 | 1.096 | -0.132 | 0.377 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/100 | 25 | -0.122 | 1.03 | -0.1363 | 1.635 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/110 | 25 | -0.123 | 0.923 | -0.1388 | 1.375 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-03 | C - 25757/25/0016 | 120:1/120 | 25 | -0.122 | 0.863 | -0.1419 | 1.013 | 1.0014 | #REF! | 1

## 17
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 23 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 48
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 0 | 0.161 | 0.621 | 0.1553 | -0.166 | 0.99845 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 0 | 0.161 | 0.593 | 0.151 | -0.126 | 0.99849 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 0 | 0.162 | 0.495 | 0.1477 | 1.1 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 0 | 0.161 | 0.381 | 0.1452 | 0.833 | 0.99855 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.232 | 0.1421 | 0.382 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 25 | -0.095 | 1.278 | -0.1007 | 0.491 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 25 | -0.095 | 1.22 | -0.105 | 0.501 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 25 | -0.094 | 1.174 | -0.1083 | 1.779 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 25 | -0.094 | 1.027 | -0.1098 | 1.479 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 25 | -0.094 | 0.896 | -0.1139 | 1.046 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 0 | 0.163 | 0.57 | 0.1573 | -0.217 | 0.99843 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.525 | 0.153 | -0.194 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 0 | 0.163 | 0.453 | 0.1487 | 1.058 | 0.99851 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 0 | 0.163 | 0.337 | 0.1472 | 0.789 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 0 | 0.163 | 0.197 | 0.1431 | 0.347 | 0.99857 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 25 | -0.097 | 0.96 | -0.1027 | 0.173 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 25 | -0.097 | 0.902 | -0.107 | 0.183 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 25 | -0.097 | 0.835 | -0.1113 | 1.44 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 25 | -0.097 | 0.733 | -0.1128 | 1.185 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 25 | -0.097 | 0.604 | -0.1169 | 0.754 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 0 | 0.163 | 0.581 | 0.1573 | -0.206 | 0.99843 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.547 | 0.153 | -0.172 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 0 | 0.164 | 0.451 | 0.1497 | 1.056 | 0.9985 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 0 | 0.163 | 0.345 | 0.1472 | 0.797 | 0.99853 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 0 | 0.164 | 0.26 | 0.1441 | 0.41 | 0.99856 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/80 | 25 | -0.093 | 1.306 | -0.0987 | 0.519 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/90 | 25 | -0.093 | 1.247 | -0.103 | 0.528 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/100 | 25 | -0.093 | 1.197 | -0.1073 | 1.802 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/110 | 25 | -0.093 | 1.069 | -0.1088 | 1.521 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0017 | 120:1/120 | 25 | -0.093 | 0.947 | -0.1129 | 1.097 | 1.0011 | #REF! | 1

## 18
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 23 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 48
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 0 | 0.162 | 0.595 | 0.1563 | -0.192 | 0.99844 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 0 | 0.163 | 0.556 | 0.153 | -0.163 | 0.99847 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 0 | 0.163 | 0.472 | 0.1487 | 1.077 | 0.99851 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 0 | 0.162 | 0.357 | 0.1462 | 0.809 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.234 | 0.1421 | 0.384 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 25 | -0.095 | 1.148 | -0.1007 | 0.361 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 25 | -0.095 | 1.099 | -0.105 | 0.38 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 25 | -0.095 | 1.03 | -0.1093 | 1.635 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 25 | -0.094 | 0.921 | -0.1098 | 1.373 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 25 | -0.095 | 0.78 | -0.1149 | 0.93 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 0 | 0.13 | 0.519 | 0.1243 | -0.268 | 0.99876 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 0 | 0.13 | 0.465 | 0.12 | -0.254 | 0.9988 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 0 | 0.13 | 0.392 | 0.1157 | 0.997 | 0.99884 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 0 | 0.13 | 0.295 | 0.1142 | 0.747 | 0.99886 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 0 | 0.13 | 0.189 | 0.1101 | 0.339 | 0.9989 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 25 | -0.175 | 2.407 | -0.1807 | 1.62 | 1.0018 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 25 | -0.174 | 2.361 | -0.184 | 1.642 | 1.0018 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 25 | -0.174 | 2.283 | -0.1883 | 2.888 | 1.0019 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 25 | -0.174 | 2.18 | -0.1898 | 2.632 | 1.0019 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 25 | -0.174 | 2.029 | -0.1939 | 2.179 | 1.0019 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 0 | 0.161 | 0.602 | 0.1553 | -0.185 | 0.99845 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 0 | 0.161 | 0.55 | 0.151 | -0.169 | 0.99849 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 0 | 0.162 | 0.473 | 0.1477 | 1.078 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 0 | 0.162 | 0.345 | 0.1462 | 0.797 | 0.99854 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 0 | 0.162 | 0.259 | 0.1421 | 0.409 | 0.99858 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/80 | 25 | -0.096 | 1.222 | -0.1017 | 0.435 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/90 | 25 | -0.095 | 1.166 | -0.105 | 0.447 | 1.001 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/100 | 25 | -0.095 | 1.091 | -0.1093 | 1.696 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/110 | 25 | -0.095 | 0.983 | -0.1108 | 1.435 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0018 | 120:1/120 | 25 | -0.095 | 0.864 | -0.1149 | 1.014 | 1.0011 | #REF! | 1

## 19
REGISTRO DE LEITURAS EXATIDÃO TPI - ENROLAMENTO PRINCIPAL
| TPI Padrão | 498
Fatores de Correção
V Ensaio (%) | FCR | g
120:1/80 | 1.0001 | -0.787
120:1/90 | 1.0001 | -0.719
120:1/100 | 1.0001 | 0.605
120:1/110 | 1.0002 | 0.452
120:1/120 | 1.0002 | 0.15
Incertesa | 0,02 | 1,0
[11 empty] | Clásse | Erro Relação Inf | Erro Relação Sup | Ángulo | -10 | 10 | 10 | -10 | -10
Condições Ambientais Para Ensaio | [10 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 | FCR | 1.002 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 1.002
Temperatura Ambiente: |  | 15ºC A 28ºC | [8 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 | Ángulo | -20 | 20 | 20 | -20 | -20
Umidade: |  | 55% (+/- 20) | [11 empty] | FCR | 1.005 | 1.005 | 0.995 | 0.995 | 1.005
[11 empty] | 1 | -1 | 1 | Ángulo | -40 | 40 | 40 | -40 | -40
Temperatura Ambiente (ºC): |  | 25 | [11 empty] | FCR | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.01
Umidade medida (%): |  | 36
MEDIÇÕES E RESULTADOS
Data do Ensaio | FASE - Nº Série | Relação / | Carga | Leituras |  | Medições Corrigidas
|  | Ensaio (V) | ( VA ) | E % | g | E % | g | FCR | Limite máximo
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 0 | 0.168 | 0.494 | 0.1623 | -0.293 | 0.99838 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 0 | 0.168 | 0.442 | 0.158 | -0.277 | 0.99842 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 0 | 0.168 | 0.37 | 0.1537 | 0.975 | 0.99846 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 0 | 0.168 | 0.254 | 0.1522 | 0.706 | 0.99848 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 0 | 0.168 | 0.15 | 0.1481 | 0.3 | 0.99852 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 25 | -0.099 | 0.769 | -0.1047 | -0.018 | 1.001 | #REF! | 0
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 25 | -0.099 | 0.726 | -0.109 | 0.007 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 25 | -0.098 | 0.634 | -0.1123 | 1.239 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 25 | -0.099 | 0.531 | -0.1148 | 0.983 | 1.0011 | #REF! | 1
2025-11-04 | A - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 25 | -0.099 | 0.3988 | -0.1189 | 0.5488 | 1.0012 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 0 | 0.136 | 0.674 | 0.1303 | -0.113 | 0.9987 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 0 | 0.136 | 0.618 | 0.126 | -0.101 | 0.99874 | #REF! | 0
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 0 | 0.136 | 0.528 | 0.1217 | 1.133 | 0.99878 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 0 | 0.136 | 0.438 | 0.1202 | 0.89 | 0.9988 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 0 | 0.136 | 0.372 | 0.1161 | 0.522 | 0.99884 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 25 | -0.124 | 1.319 | -0.1297 | 0.532 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 25 | -0.124 | 1.281 | -0.134 | 0.562 | 1.0013 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 25 | -0.123 | 1.204 | -0.1373 | 1.809 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 25 | -0.124 | 1.079 | -0.1398 | 1.531 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-04 | B - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 25 | -0.124 | 0.961 | -0.1439 | 1.111 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 0 | 0.131 | 0.724 | 0.1253 | -0.063 | 0.99875 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 0 | 0.131 | 0.67 | 0.121 | -0.049 | 0.99879 | #REF! | 0
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 0 | 0.131 | 0.577 | 0.1167 | 1.182 | 0.99883 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 0 | 0.131 | 0.461 | 0.1152 | 0.913 | 0.99885 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 0 | 0.132 | 0.329 | 0.1121 | 0.479 | 0.99888 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/80 | 25 | -0.132 | 1.478 | -0.1377 | 0.691 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/90 | 25 | -0.132 | 1.425 | -0.142 | 0.706 | 1.0014 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/100 | 25 | -0.131 | 1.339 | -0.1453 | 1.944 | 1.0015 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/110 | 25 | -0.131 | 1.24 | -0.1468 | 1.692 | 1.0015 | #REF! | 1
2025-11-04 | C - 25757/25/0019 | 120:1/120 | 25 | -0.131 | 1.1 | -0.1509 | 1.25 | 1.0015 | #REF! | 1